Guide D'installation

Ce document ne peut être copié ou distribué sous quelque forme que se soit sans permission écrite.

Ce document a fait l’objet de toutes les attentions pour en assurer l’exactitude. Nous dégageons de toute responsabilité quant aux erreurs et aux omissions qui peuvent exister dans ce guide et aux conséquences qui pourraient en résulter.

Les illustrations ne sont pas contractuelles, elles sont données à titre d’information.

Ce guide ne contient pas de conditions de garantie. Nous vous prions de vous référer à nos Conditions Générales de Vente.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ « CE »

L’entreprise soussignée :

ELOTEC EURL    Boulevard du Midi    47160 DAMAZAN

déclare par la présente que le produit informatique fabriqué et fourni sous la marque déposée :

MCU PLUS

est conforme aux :

réglementations définies dans la Directive Européenne 89/336/CEE

Déclaration faite à :	DAMAZAN

Date :			Lundi, 31/janvier/2000

Par : 			Propriétaire unique et gérant de la société

Nom: 			M. LONCKE Eric

PAGES DE GARDE			Pages 1 & 2

DECLARATION DE CONFORMITE ‘CE’	3

CONTENU			4 & 5

VUE GLOBALE

- L’objet de ce guide		6

- Sécurité			6

- Illustrations : MCU Plus et l’unité d’extension	7

- Schéma synoptique		8

RACCORDEMENT DES E – S

- Cartes de connexion

(1) Carte ‘universelle’ (373015)	9

(ii) Carte pour 32E (373913)	10

(iii) Carte Auto /Manu (373914)	11

(iv) Fils non utilisés	12

(v) Distribution basse tension	12

CARTE 8E /8S /1C

- Disposition et connexions	13

CARTE 16E

- Disposition et connexions	14

CARTE 32E

- Disposition et connexions 	14

- Consommation des entrées	16

- Sortie analogique (disponible en option)	16

CARTE 8EC

- Disposition et connexions	17

CARTE 16S

- Disposition et connexions	18

CARTE 32S

- Disposition et connexions	19

CARTE ENGRAIS LIQUIDES

- Disposition et connexions	20

CAPTEURS ANALOGIQUES –RACCORDEMENT GENERAL

- Schéma			21

ENTREES CAPTEURS CONFIGURABLES

- Tableau récapitulatif		22

CARTE FIFO (RS485)

- Présentation			23

- Raccordement		23

CARTE  RS232

- Présentation			24

- Raccordement		24

BUS MBIN INTERNE

- Présentation			25

- Petit Bus			25

- Grand Bus			26

- Déclaration des cartes E/S	27

ALIMENTATION

- Schéma fonctionnel		28

- Organes accessibles à l’extérieure	29

- Organes se trouvant à l’intérieure

(i) Fusibles DC 	29

(ii) Alimentation grand bus (+15/0V)	30

- Sous-ensemble alimentation	30

(i) Alimentation triple (+5/+15/-15V)	31

(ii) Alimentation basse tension 24V (ou M/ A)	31

- Contrôle de l’alarme « watchdog »	32

CONFIGURATION DE LA CARTE LFP-03

- Disposition			33

- Configuration de la mémoire	33

CARACTERISTIQUES DES CARTES E – S

- Tableau récapitulatif		34

SPECIFICATIONS GENERALES

- Caractéristiques des cartes E/S	34

- Electrique			35

- Mécanique			35

- Pose murale et encombrement	35

page vide	36

SUIVI DU DOCUMENT		hors guide	37

- L’objet de ce guide

Ce document est destiné aux seuls installateurs de nos systèmes. Les personnes non-qualifiées ne devraient donc pas l’utiliser comme support pour effectuer des interventions techniques quelconques.

Ce guide contient des informations sous forme de schémas, d’illustrations et de tables permettant à une personne expérimentée de bien réussir son travail d’installation et de mise en service de la machine, y compris d’en vérifier la bonne configuration.

D’autres documents sont à consulter conjointement avec ce guide, à savoir :

« Liste des entrées / sorties » du système (livrée avec le programme)

« Capteurs, guide d’installation »

« Manuel de programmation ».

La résolution des pannes et les procédures de réparation ne sont pas traitées dans ce guide. Tout matériel considéré comme étant défaillant doit être renvoyé à Femco pour investigation par nos services selon nos conditions en vigueur.

- Sécurité

Veillez à ne pas entreprendre de manipulations hasardeuses lors de l’installation ou de l’entretien de la machine. Toujours respecter les consignes de sécurité appropriées.

Fusibles

Toujours couper l’alimentation principale de la machine lors d’un remplacement de fusible.

- Illustrations : MCU Plus et l’unité d’extension

- Schéma synoptique

- Cartes de connexion

Le raccordement au MCU des capteurs et des sorties de commande se fait par l’intermédiaire des cartes de branchement. Ces cartes sont normalement utilisées par paires s’embrochant sur la carte hôte

(1) Carte ‘universelle’ (373015)

Cette carte de branchement sert à raccorder les fils de connexion pour toute carte E/S, à l’exception de la carte 32E.

En entrée ou en sortie, la sérigraphie permet d’identifier huit groupes de trois bornes, qui seront utilisées selon le type de carte hôte.

(ii) Carte pour 32E (373913)

Cette carte de branchement ne sert que pour raccorder des fils de connexion à une carte 32E.

(iii) Carte Auto /Manu (373914)

Cette carte ne s’utilise qu’avec une carte hôte de type 16S. Elle permet de forcer manuellement l’état de marche (ON) ou d’arrêt (OFF) de chaque sortie.

L’état des sorties est déterminé par 8 interrupteurs à 3 positions (on/off/on) dont la position de chacun est indiquée par des LEDs. Ainsi, en fonctionnement normal (mode Auto) la LED verte s’allume indiquant que la sortie finale suit l’état du relais. En mode Manu, la LED rouge s’allume pour signaler que la sortie est forcée ON. Dans la position centrale de l’interrupteur, aucune des deux LEDs s’allume et la sortie est coupée.

(iv) Fils non utilisés

Nous recommandons de relier les brins de câblage inutilisés à la masse par l’intermédiaire du bornier prévu à cette fin à l’intérieur du MCUPlus. Veillez aussi à la bonne isolation de ces fils au niveau de leur point de départ dans la serre.

(v) Distribution basse tension

- Disposition et connexions

NOTE : l’entrée comptage nécessite un pont entre les deux cartes de connexion.

Les caractéristiques de cette carte se trouvent sur la page 37.

Se reporter au guide d’installation des capteurs [Capteurs – Installation ] pour plus de détails.

- Disposition et connexions

Les caractéristiques de cette carte se trouvent sur la page 37.

Se reporter au guide d’installation des capteurs [Capteurs – Installation ] pour plus de détails.

- Disposition et connexions

Les caractéristiques de cette carte se trouvent sur la page 37.

Se reporter au guide d’installation des capteurs [Capteurs – Installation ] pour plus de détails.

- Consommation des entrées

La consommation en courant sur la tension de référence ne doit pas excéder 25mA, et ceci pour un pack de 16 entrées.

| Capteur | Courant | Courant |
| --- | --- | --- |
|  | [tension = +15V] | [tension = Vref] |
| Ec | 0.12A | 0A |
| pH | 0.08A | 0A |
| Rayonnement | 0.025A | 0A |
| HR | 0.025A | 0A |
| Température | 0A | 0.25mA |
| Girouette | 0A | 0.25mA |
| Position ouvrant | 0.5mA | 0A |
| Pluie | 0A | 0A |
| Débitmètre | 0.025A | 0A |

- Sortie analogique (disponible en option)

- Disposition et connexions

Les caractéristiques de cette carte se trouvent sur la page 37.

Se reporter au guide d’installation des capteurs [Capteurs – Installation ] pour plus de détails.

- Disposition et connexions

Les caractéristiques de cette carte se trouvent sur la page 37.

- Disposition et connexions

Les caractéristiques de cette carte se trouvent sur la page 37.

- Disposition et connexions

Les caractéristiques de cette carte se trouvent sur la page 37.

- Schéma

Se reporter au guide d’installation des capteurs [Capteurs – Installation ] pour les détails sur le raccordement et la calibration des capteurs individuels.

- Tableau récapitulatif

|  | TYPE DE CARTE  |  |  | 8E /8S /1C et 16E |  |  |  |  | 32-E |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TYPE DE CAPTEUR  | S1 |  |  | S2 | S3 | S4 |  | JUMPER |  | TENSION A FOURNIR |
|  | T° ext. (NTC) | ON |  |  | OFF | OFF | OFF |  | Bleu |  | REF |
|  | T°amb. (NTC) | ON |  |  | OFF | OFF | OFF |  |  |  | REF |
|  | HR (NTC) | ON |  |  | OFF | OFF | OFF |  |  |  | REF |
|  | Contact | ON |  |  | OFF | OFF | OFF |  |  |  | REF |
|  | Réservé | ON |  |  | OFF | OFF | OFF |  |  |  | x |
|  | Boucle de courant 4..20mA | OFF |  |  | ON | OFF | OFF |  | Rouge |  | +15V |
|  | Boucle de courant 0..20mA | OFF |  |  | ON | OFF | OFF |  |  |  | +15V |
|  | Boucle de courant 5..25mA | OFF |  |  | ON | OFF | OFF |  |  |  | +15V |
| Avec | Ec | OFF |  |  | ON | OFF | OFF |  |  |  | +15V |
| ampli | pH | OFF |  |  | ON | OFF | OFF |  |  |  | +15V |
|  | HR | OFF |  |  | ON | OFF | OFF |  |  |  | +15V |
|  | CO2 | OFF |  |  | ON | OFF | OFF |  |  |  | N/a |
|  | Détection pluie | OFF |  |  | ON | OFF | OFF |  |  |  | N/a |
|  | Solarimètre | OFF |  |  | ON | OFF | OFF |  |  |  | +15V |
|  | Bdc 0..4mA (sorties rack MCU) | OFF |  |  | OFF | ON | OFF |  | Jaune |  | N/a |
|  | Girouette (0..1000) | OFF |  |  | OFF | ON | OFF |  |  |  | REF |
|  | TEPVA | OFF |  |  | OFF | ON | OFF |  |  |  | REF |
|  | T°eau (NTC) | OFF |  |  | OFF | OFF | ON |  | Vert |  | REF |
|  | TAPVA | OFF |  |  | OFF | OFF | ON |  |  |  | REF |
|  | Girouette (0..20k = défaut) | OFF |  |  | OFF | OFF | OFF |  | x |  | REF |
|  | 0 - 5V | OFF |  |  | OFF | OFF | OFF |  | Vert |  | N/a |
|  | Position ouvrant | OFF |  |  | OFF | OFF | OFF |  | x |  | REF |
|  | Position ouvrant (carte 32-E) | x |  |  | x | x | x |  | Bleu |  | +15V |

Se reporter au guide d’installation des capteurs [Capteurs – Installation ] pour les détails sur le raccordement et la calibration des capteurs individuels.

- Présentation

Cette carte permet au MCU+ de communiquer avec un PC de supervision éloigné d’une distance allant jusqu’à 1200 mètres. Le standard RS-485 permet de connecter plusieurs MCU+ sur la même liaison (interface multipoints).

NOTE : Les cavaliers de terminaison ne sont nécessaires que pour les 2 cartes en fin de ligne. (Vérifier donc la carte COM du PC à cet égard).

- Raccordement

- Présentation

La communication utilise des signaux suivants du standard : Gnd (commun), Tx et Rx (données). Si nécessaire, le signal ‘RTS’ (prêt à envoyer) peut être utilisé pour avoir un minimum de contrôle du flux des données.

NOTE : bien que la carte possède deux lignes séparées, la deuxième est réservée et n’est pas disponible pour la transmission de données.

La distance maximale de transmission (15 mètres) peut être étendue dans le cas ou la carte est reliée à un « Convertisseur de Standard (RS232/RS485/Fibre Optique) ».

- Raccordement

- Présentation

Le bus M-BIN sert d’interface série avec les cartes périphériques d’entrée et de sortie. Le bus véhicule les signaux d’information et de sélection des périphériques ainsi que les alimentations. La carte bus M-BIN de base ou ‘petit bus’ se trouve uniquement à l’intérieure du MCU Plus. Pour augmenter le nombre de périphériques, cette carte peut être étendue par la carte bus MBIN d’extension ou ‘grand bus’.

Les IRQ

Chaque emplacement du bus doit être référence par une IRQ sinon le périphérique ne sera pas reconnu par le bus. Le bus MBIN contrôle 16 IRQ. Plusieurs emplacements peuvent avoir une même IRQ. Les périphériques qui ont la même IRQ doivent avoir des emplacements consécutifs (de gauche à droite). A titre d’exemple, pour le grand bus :

| Emplacement | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IRQ d’adresse | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |

NOTE : La correspondance entre les IRQ d’adresse et les types de carte E/S occupant les emplacements est configurée par l’intermédiaire d’un menu installateur du programme. Voir plus loin dans ce document.

- Petit Bus

NOTE

Par défaut, les emplacements A et B sont configurés pour IRQ 1 et IRQ 2, respectivement.

- Grand Bus

Configuration Du Grand Bus

Comme suggéré par l’illustration du grand bus ci-dessus, la configuration des IRQs d’adresse comprend trois étapes :

– la définition du numéro d’IRQ que le système utilise pour gérer le périphérique (emplacement).

– la configuration des jumpers servant à définir l’option de partage de l’IRQ de l’emplacement en cours.

ATTENTION : il faut veiller à la cohérence avec des jumpers des emplacements avoisinants

– la déclaration de toutes les IRQs ‘en service’ sur la carte et sur les autres cartes connectées en aval.

Exemple :

Dans l’illustration, l’adresse IRQ3 est partagée par les emplacements A à D ; les emplacements E et F partagent l’IRQ4 qui, elle, est étendue à la carte d’extension suivante, sur laquelle est aussi mise en œuvre l’adresse IRQ5.

- Déclaration des cartes E/S

Le menu montré ci-dessous permet de configurer le bus MBIN en fonction de l’implantation des cartes d’entrée / sortie sur le MCU Plus.

Pour ceci, il faut inscrire le type et le nombre de cartes correspondant à chaque IRQ du bus dans la ligne correspondante du menu.

Types de carte

8E/8S/1C			= 8 Entrées, 8 Sorties, 1 Comptage

8 Compteurs 	= 8 Entrées Comptage

16 Entrées			= 16 Entrées Analogiques

32 Entrées			= 32 Entrées Analogiques

16 Sorties			= 16 Sorties ToR

3 Eng. Li			= 3 Engrais Liquides (débitmètre et électrovanne)

NOTES :

i) Suivant le type de carte, le nombre maximum de cartes par IRQ est :

pour types 8-E/8-S/1-C, 16 Entrées, et 3 Eng. Liq.	1 carte

pour type  8 Compteurs			 	4 cartes

pour type 16 Sorties				16 cartes.

ii) Les IRQ 1 et 2 sont réservés aux emplacements de la carte petit bus.

iii) La carte 32S doit être déclarée en tant que : 16 Sorties, Nb de cartes = 2.

- Schéma fonctionnel

NOTE : dans le cas (rare) d’une alimentation supplémentaire de type 0/+15V installée à l’intérieure du MCU Plus, cette alimentation seule va fournir le +15V pour la machine. L’unité d’extension (Grand Bus) possède sa propre alimentation 0/+15V.

- Organes accessibles à l’extérieure

Les fusibles doivent toujours être changés hors tension, c’est à dire, couper l’alimentation générale du MCU avant de changer le fusible !

- Organes se trouvant à l’intérieure

(i) Fusibles DC

Ces fusibles sont accessibles une fois le couvercle du MCU Plus levé et maintenu dans sa position verticale.

(ii) Alimentation grand bus (+15/0V)

Pour accéder à cette alimentation, il faut d’abord déverrouiller le couvercle de l’unité d’extension et le maintenir dans sa position verticale. Ensuite, dévisser et enlever la plaque à fentes se trouvant vers l’arrière de la machine.

- Sous-ensemble alimentation

Les autres éléments de l’alimentation sont abrités dans un sous-ensemble à l’intérieure du coffret du MCU Plus. Si besoin est, ce sous-ensemble peut être enlevé comme montré ci-dessous (bien que les fixations soient susceptibles de varier selon les différents modèles du coffret).

(i) Alimentation triple (+5/+15/-15V)

(ii) Alimentation basse tension 24V (ou M/ A)

- Contrôle de l’alarme « watchdog »

Procédure

Pour contrôler le fonctionnement de l’alarme « watchdog », mettre la machine hors tension et enlever un des fusibles basse tension. En remettant la machine en marche, la LED verte ne s’allume pas indiquant que l’alimentation 24VAC basse tension est coupée. Au bout d’environs 10 secondes, l’alarme s’active émettant un signal sonore et en même temps le signal du report de l’alarme bascule.

Il faut maintenant éteindre la machine avant de remettre le fusible basse tension. Pour réarmer la fonction de l’alarme, appuyer sur le bouton ‘Reset’ à l’intérieure du MCU Plus.

IMPORTANT

La sortie report d’alarme  – 50mA/24VAC max –  n’est pas destinée pour la commande d’organes extérieurs tels que des relais de puissance.

- Disposition

- Configuration de la mémoire

programme

données

|  |  | J2 | J3 | J4 | J6 | Mémoire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - programme 4 Megabits |
| FERTI |  |  |  |  |  | - données 2 Megabits |
|  |  |  |  |  |  | - programme 8 Megabits |
| CLIMAT |  |  |  |  |  | - données 2 Megabits |
|  |  |  |  |  |  | - programme 8 Megabits |
| GLOBAL |  |  |  |  |  | - données 4 Megabits |

|  | J5 | J8 | J9 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J21 | J29 | J30 | J31 | J33 | J34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inchangé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Caractéristiques des cartes E/S

| Type | Caractéristiques | Spécifications techniques | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| 8E/8S/1C | 8 Entrées analogiques | Résolution 10-bit (LFP) |  |
|  |  | Entrées configurables selon capteur | commutateurs DIP |
|  |  | Tensions disponibles. +15V et Vréf | commutateurs DIP |
|  |  |  | Vréf = 5V |
|  | 8 Sorties tout ou rien | 8RT, 2A /24VAC ou DC |  |
|  |  | S7 & S8 configurables (NO ou NF) | choix par cavalier |
|  | 1 Entrée comptage | Contact sec |  |
|  | 8 Indications LED | Etat des sorties |  |
|  |  | Alim. carte : +15V | fourni par la carte LFP |
| 16E | 16 Entrées analogiques | Résolution 10-bit |  |
|  |  | Configurables selon capteur | commutateurs DIP |
|  |  | Tensions disponibles +15V et Vref | commutateurs DIP |
|  |  |  | Vréf = 5V |
|  |  | Alim. carte : +15V | bus MBIN |
| 32E | 32 Entrées analogiques | Résolution 10-bit |  |
|  |  | Configurables selon capteur | cavaliers de couleur |
|  |  | Tensions disponibles +15V et Vref | sur bornier |
|  |  |  | 25mA max par pack de 16E |
|  |  |  | Vréf = 2.5V |
|  | 2 Entrées comptage | Contact sec ou collecteur ouvert | 256 imp./sec max |
|  | 2 Sorties analogiques | 0..20mA boucle de courant | NOTE : * EN OPTION * |
|  |  |  | opto-isolées |
|  |  | Alim. carte : +15V | bus MBIN |
| 8EC | 8 Entrées comptage | Contact sec ou collecteur ouvert | fréquence max. = 256Hz |
|  |  | Alim. carte 24VDC ou 24VAC | sur bornier |
| 16S | 16 Sorties relais ToR | 16RT, 2A /24VAC ou DC |  |
|  | 16 Indications LED | Etat des sorties |  |
|  |  | Alim. carte : +15V | bus MBIN |
| 32S | 32 Sorties ToR | 32T, 6A /24VAC ou DC | 2 groupes de 16 sorties |
|  | Indications | Néant |  |
|  |  | Alim. carte : +15V | bus MBIN |
| Eng. Liquides | 6 Entrées comptage | 3E débitmètre (+ 3E contrôle) | fréquence max. = 1500Hz |
|  |  |  | NOTE : les 3E contrôle sont réservées |
|  | 3 Sorties relais ToR | 3T, 2A /24VAC ou DC |  |
|  |  | Alim. sorties : carte ou en externe | choix par cavalier |
|  |  | Alim. carte : 24VDC ou 24VAC | sur bornier |
| RS232 | 2 lignes RS232 | Conforme au standard RS232 | NOTE : ligne 2 est réservée |
|  |  | Transmission ‘half-duplex’ |  |
|  |  | Distance maxi = 15 m |  |
|  |  | 9600 baud |  |
|  |  | Protection contre des surtensions |  |
| FIFO (RS485) | 1 ligne RS485 | Conforme au standard RS485 |  |
|  |  | Transmission ‘half-duplex’ | protocole généré sur la carte |
|  |  | Distance totale = 1200 m |  |
|  |  | 19200 baud |  |
|  |  | Opto-isolé |  |

- Electrique

Alimentation secteur		: 230VAC / 50Hz  (autres options consulter Femco)

Consommation		: 0.75A max

Fusible protection alim.	: T4A L /250V

Fusibles BT            25VA	: Pri:  - T150mA L		Sec - T1.5A L

63VA	:         - T315mA L	       	       - T3.15A L

100VA	:         - T500mA L		       - T5A L.

- Mécanique

Dimensions		: 	      cm (L),       cm (H),       cm (P)

Poids		: 	 …kg

IP		: IP64

- Pose murale et encombrement

Cette page est laissée vide exprès.

| N° | Motif | Date |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nouveau document. Version A | 29/09/2003 |
| 2 | Version A1 : correction de la position du J4, carte LFP-03, ‘configuration de | 14/01/2004 |
|  | la mémoire’ |  |
| 3 | M.à.j. du tableau sur la page 30 de la version A1 | 29/01/2004 |
|  | Version A2 créée en conséquence. Aucun exemplaire diffusé. |  |
| 4 | Présentation améliorée ; infos supplémentaires (alimentation) ; colorisation des | 29/01/2004 |
|  | dessins : Version A3 créée. « Programmation initiale » (Global) à inclure aussi |  |
|  | Diffusion : BE ; LL ; CT ; DG ; |  |
| 5 | Version Agriware créée : pas d’autres changements. Diffusion…. | 01/06/2004 |
|  | Version A4 |  |
| 6 | Schémas modifiés : Vue globale, Liaison RS485 | 16/09/2004 |
|  | Version A5 |  |