MCU CLIMAT

(V5,03)

Guide De Programmation

Toute copie ou reproduction de ce document sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'accord préalable d'Elotec.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ « CE »

L’entreprise sous-mentionnée :

ELOTEC EURL    Boulevard du Midi    47160 DAMAZAN

déclare par la présente que le produit informatique fabriqué et fourni sous la marque déposée :

MCU PLUS

est conforme aux :

réglementations définies dans la Directive Européenne 89/336/CEE

Déclaration faite à :	DAMAZAN

Date :			Lundi, 31/janvier/2000

Par : 			M. LONCKE Eric

Gérant de la société

TABLE DES MATIERES

(avec liste des consignes)

1	Présentation	1-1

1.1	Panneau de commande	1-1

1.2	Ecrans d'accueil	1-1

1.3	Menu principal	1-2

1.4	séquence des menus	1-3

2	Le Menu Lecture	2-1

2.1	Lecture rapide de l'état des compartiments	2-1

2.1.1	Ouvrants	2-1

2.1.2	Chauffages	2-2

2.2	Moyennes	2-3

2.3	Influences	2-4

2.3.1	Ouvrants	2-4

2.3.2	Chauffages	2-5

2.4	état de la chaudière	2-6

2.5	Alarmes	2-6

3	LES ALARMES	3-1

3.1	Seuils d’activation	3-1

Marche alarme compartiment	[ Oui / Non ]	3-1

Température minimum	[ -10/+40 °C ]	3-1

Température maximum	[ -10/+40 °C ]	3-1

Augmentation Tmax. par rapport au Ray.	[ -10/+40 °C ]	3-1

Hygrométrie minimum	[ 0 – 100 % ]	3-1

Hygrométrie maximum	[ 0 – 100 % ]	3-1

Température sol minimum	[ -10/+40 °C ]	3-1

Température sol maximum	[ -10/+40 °C ]	3-1

Niveau CO2 min d'alarme	[ 0 – 20000 ppm ]	3-1

Niveau CO2 max. d'alarme	[ 0 – 20000 ppm ]	3-1

Tempo avant alarme	[ 0 – 1440 min ]	3-1

3.1.1	Origine des alarmes	3-2

4	les Niveaux d'utilisation	4-1

4.1	Accès à un niveau	4-2

Mot de passe          	 [ ]	4-2

Niveau d'utilisation	 [ ]	4-2

4.1.1	Modification du mot de passe	4-2

5	Les périodes	5-1

5.1	Configuration	5-1

5.1.1	Basculement entre périodes	5-2

6	La Station météo	6-1

6.1	Consignes générales	6-1

Seuil de présence pluie	[ 0 – 100 % ]	6-1

Temporisation mise en pluie	[ 0 – 240 min ]	6-1

Seuil de présence gel	[ -25/+40 °C ]	6-1

Seuil vitesse vent de tempête	[ 0 – 72 km/h ]	6-1

Temporisation seuil tempête	[ 0 – 240 min ]	6-1

Synchronisation en présence tempête	[ Oui / Non ]	6-1

Position ouvrant fixe en tempête	[ Oui / Non ]	6-1

N° de la sortie à activer en cas de tempête	[ 0 – 256  ]	6-1

Seuil pour la vitesse maximum du vent	[ 0  – 150 Km/h ]	6-1

Tolérance écart vent	[ 0  – 150 Km/h ]	6-1

Temps de maintien maximum vitesse du vent	[ 0 – 500 min ]	6-1

Moyenne vitesse vent sur	[ 0 – 20 min ]	6-1

Moyenne rayonnement sur	[ -10 /+10 min ]	6-1

6.1.1	Configuration girouette et pluviomètre	6-3

Tempo commutation girouette	[ 0 – 500 min ]	6-3

V. vent d'infl sur girouette	[ 0 – 72 km/h ]	6-3

V. vent d'infl max	[ 0 – 72 km/h ]	6-3

Infl max sur tempo girouette	[ 0 – 500 min ]	6-3

Qté d'eau par impulsion	[ 0 – 10000 mm ]	6-3

Surface du capteur	[ 1 – 10000 cm² ]	6-3

7	Les ouvrants	7-1

7.1	Consignes	7-1

Température aération	[ -10/+ 40 °C ]	7-1

Ecart temp aération         (côté vent)	[ 0 – 40 °C ]	7-1

Position ouvrant maximale	[ 0 – 100 % ]	7-1

Position ouvrant minimale	[ 0 – 100 % ]	7-1

7.2	Influences	7-1

7.2.1	Température extérieure	7-2

Température extérieure début d'influence	[ -25/+40 °C]	7-2

Température extérieure d'influence max	[ -25/+40 °C]	7-2

Influence max sur écart de commande	[ 0 – 5 °C ]	7-2

Influence max sur position max	[ 0 – 100% ]	7-2

Pourcentage min. de correction en ouverture	[ 0 – 100% ]	7-2

Influence sur position minimum	[ OUI/NON ]	7-2

7.2.2	Vitesse du vent	7-3

Vitesse vent de début influence	[ 0 – 72 km/h ]	7-3

Vitesse. vent d'influence. Max.	[ 0 – 72 km/h ]	7-3

Influence max. sur écart de commande	[ 0 – 50 °C ]	7-3

Influence max. sur position max.	[ 0 – 100% ]	7-3

Pourcentage min de correction en ouverture	[ 0 –  100% ]	7-3

Influence sur position minimum	[ Oui / Non ]	7-3

7.2.3	Rayonnement solaire	7-5

Rayonnement de début d'influence	[ 0 – 1000 W/m² ]	7-5

Rayonnement d'influence maximum	[ 0 – 1000 W/m² ]	7-5

Influence max. sur temp aération	[ -40 /+40 °C ]	7-5

Influence max. sur position. Max. ouvrant	[ -100 /+100 % ]	7-5

Pourcent min correct posmax	[ 0 – 100 % ]	7-5

Autorise dépassement posmax	[ OUI/NON ]	7-5

Heure début influence	[ 00h00 - 23h59 ]	7-5

Heure fin influence	[ 00h00 - 23h59 ]	7-5

7.3	Positions de sécurité de l'ouvrant	7-6

Position max. en cas de pluie	[ 0 – 100% ]	7-6

Position max. en cas de gel	[ 0 – 100% ]	7-6

Position max. en cas de tempête	[ 0 – 100% ]	7-6

Tempo avant alarme ouvrant	[ 0 – 120 min ]	7-6

Pourcentage d'erreur pour alarme	[ 0 – 100% ]	7-6

Hygrométrie ext. ferme ouv. en séchage	[ 0 – 100 % ]	7-6

7.4	Configuration générale	7-7

Différence température de régulation	[ 0 – 40°C ]	7-7

Intervalle régulation ouvrant 	[ 0 – 120 min ]	7-7

Pourcentage min. de correction 	[ 0 – 50% ]	7-7

Pourcentage min. de correction à 100%	[ 0 – 50% ]	7-7

Pourcentage max. de correction	[ 0 – 100% ]	7-7

Ecart pour ouverture à 100% côté abri	[ 0 – 50°C ]	7-7

Ecart pour ouverture à 100% côté vent 	[ 0 – 50°C ]	7-7

Pourcentage intégral de correction	[ 0 – 100% ]	7-7

Pourcentage tendance de correction 	[ 0 – 100% ]	7-7

Ecart ouverture en fonction de pos. max. 	[ OUI – NON]	7-7

7.4.1	Consignes d'ouverture / fermeture	7-9

Temps d'ouverture totale	[ 0 – 1200 sec ]	7-9

Temps de fermeture totale	[ 0 – 1200 sec ]	7-9

No de l'ouvrant a suivre	[ 0 – N Ouvrants ]	7-9

Tempo après ouv. en butée 	[ 0 – 300 sec ]	7-9

Capteur température	[ T1 / T2 / T1,T2]	7-9

Ouvrant avec capteur 	[ Oui /Non ]	7-9

Erreur de correction avec capteur	[ 50 - 1000 ]	7-9

7.4.2	Angle d'orientation du compartiment	7-10

Angle direction compartiment 	[ 0 – 360° C]	7-10

7.4.3	Synchronisation	7-11

Heure fixe de synchronisation	[ 00h00 – 23h59 ]	7-11

Heure fixe de synchronisation	[ 00h00 – 23h59 ]	7-11

Position max. lance synchronisation	[ 0 – 100% ]	7-11

Intervalle de synchronisation	[ 0 – 1440 min ]	7-11

Synchronisation a 0 %	[ Oui /Non ]	7-11

Durée synchro.	[ 0 – 300 sec ]	7-11

Nbr ouvr max en cde simultanée	[ 0 – nbr ouvrants ]	7-11

Ouverture type spécial	[ Oui / Non ]	7-11

8	L'hygrométrie - déficit de saturation	8-1

8.1	Introduction	8-1

8.1.1	Lecture rapide des consignes par période	8-1

8.1.2	Courbes	8-2

8.2	Modification des consignes	8-3

Déficit de saturation bas	[ 0 - 50  mBar ]	8-3

Déficit de saturation haut	[ 0 - 50  mBar ]	8-3

Température max. autorisée	[ 0 - 50  °C ]	8-3

Température min. autorisée	[ 0 - 50  °C ]	8-3

Tempo avant cde des ouvrants	[ 0 – 1440 min ]	8-3

Tempo entre cycle de séchage	[ 0 – 1440 min ]	8-3

Delta Temp. max infl. Hygr. mini ouv 	[ 0 – 40 °C ]	8-3

Stop chauffage en Temp. max / Hygro. max	[ Oui /Non ]	8-3

Type régulation hygrométrie	[ 1,2, ou 3 ]	8-3

Influence Hmin sur position max	[ Oui / Non ]	8-3

Séquence abri-vent en inf. hyg. max	[ Oui / Non ]	8-3

8.3	Influence hygrométrie sur les ouvrants	8-4

Influence hygrométrie sur position ouvrant	[ 0 – 10 %/% ]	8-4

Position max. ouvrant en influence Hygrométrie	[ 0 – 100 % ]	8-4

Réduction Pos. max. en influence Text	[ 0  - 100% ]	8-4

Réduction de la Pos. max. en influence Vent	[ 0 - 100 % ]	8-4

Influence hygrométrie min. sur position ouvrant	[ 0 – 10 %/% ]	8-4

Delta max. pos. ouv. en influence Hmin.	[ 0 – 100 % ]	8-4

Hygrométrie max. 	[ 0  - 100% ]	8-4

Hygrométrie min. 	[ 0  - 100% ]	8-4

Déficit min. 	[ 0 - 50  mBar ]	8-4

Déficit max. 	[ 0 - 50  mBar ]	8-4

8.4	Influence hygrométrie sur le chauffage (séchage)	8-6

Influence Hmax. sur temp. eau	[ 0 – 130 °C/% ]	8-6

Influence max. sur temp. eau calculée	[ 0 – 130 °C ]	8-6

Influence Hmin. sur temp. eau calculée	[ 0 – 130 °C/% ]	8-6

Influence max. sur temp. eau calculée	[ 0 – 130 °C ]	8-6

Influence Hmin. sur temp. eau min.	[ 0 – 130 °C/% ]	8-6

Influence max. sur temp. eau min.	[ 0 – 130 °C ]	8-6

9	Le chauffage par thermosiphon	9-1

9.1	Consignes températures chauffages	9-1

Température d'ambiance 	[ -10/+40 °C ]	9-1

Température sol	[ -10/+40 °C ]	9-1

Température eau minimum	[ 0 – 90 °C ]	9-1

Température eau maximum	[ 0 – 130 °C ]	9-1

9.2	Influences extérieures sur le chauffage	9-2

9.2.1	Température extérieure	9-2

Température ext. d'influence min. sur chauffage	[ -25/+20 °C ]	9-2

Température ext. d'influence max. sur chauffage	[ -25/+20 °C ]	9-2

Influence max. sur température eau min	[ 0 – 50  °C ]	9-2

9.2.2	Vitesse du vent	9-3

Vent d'influence min. sur chauffage	[ 0 – 72 km/h ]	9-3

Vent d'influence max. sur chauffage	[ 0 – 72 km/h ]	9-3

Influence max. sur température eau min	[ 0 – 50 °C ]	9-3

9.2.3	Rayonnement	9-4

Heure début influence active	[ 00h00 - 23h59 ]	9-4

Heure fin influence active	[ 00h00 - 23h59 ]	9-4

Rayonnement de début d'influence	[ 0 – 1000 W/m² ]	9-4

Rayonnement d'influence maximum	[ 0 – 1000 W/m² ]	9-4

Influence max. sur temp. ambiance	[ -40/+40  °C ]	9-4

Influence max. sur température eau min.	[ -100/+100  °C ]	9-4

Cumul rayonnement de début d'influence	[ 0 – 1000 Wh/m² ]	9-4

Cumul rayonnement d'influence maximum	[ 0 – 1000 Wh/m² ]	9-4

Influence max. sur température ambiance	[ -40/+40  °C ]	9-4

Influence max. sur température aération	[ -40/+40  °C ]	9-4

Heure début influence	[ 00h00 - 23h59 ]	9-4

Heure fin influence	[ 00h00 - 23h59 ]	9-4

9.3	Configuration du chauffage	9-5

Intervalle régulation chauffage	[ 0 – 30 min ]	9-5

Ki point de régulation	[ 0 – 10 ]	9-5

Kd tendance	[ 0 – 100 ]	9-5

Kp température eau chauffage	[ 0 – 10 ]	9-5

Variation max. Température eau par intervalle	[ 0 – 10 °C]	9-5

Différence Temp eau pour commande V3V	[ 0/ +10°C ]	9-5

Temps min de commande V3V par °C	[ 0 – 120 sec ]	9-5

Temps max de commande V3V par °C	[ 0 – 120 sec ]	9-5

Diff. temp. eau infl. cde min	[ 0 – 130 °C]	9-5

Diff. temp. eau infl. cde max	[ 0 – 130 °C]	9-5

Temps total de commande V3V	[ 0 – 120 sec ]	9-5

Ouverture V3V à (T° eau chaud ouvre V3V)	[ Oui /Non ]	9-5

Marche pompe <Température eau> (pompe1)	[ 0 – 130 °C ]	9-5

Marche pompe <Temp. intérieure> (pompe2)	[ 0 – 130 °C ]	9-5

Intervalle entretien pompe et V3V	[ 0 – 500 h ]	9-5

Débit pour comptage énergétique	[ 0 – 1000 m3/h ]	9-5

Stop pompe à T Chaudière ferme V3V	[Oui / Non ]	9-5

Temporisation pompe	[ 0 – 1440 min ]	9-5

Capteur température	[T1,T2,T1/T2, Ts]	9-5

Numéro compartiment à suivre	[ ]	9-5

9.4	Consignes de sécurité	9-8

Ecart temp ambiante annule temp eau min.	[ 0 – 50 °C ]	9-8

Ecart température eau déclenche alarme	[ 0 – 130 °C ]	9-8

Temporisation avant alarme	[ 0 – 1440 min ]	9-8

10	La chaudière	10-1

10.1	Les consignes	10-1

Chaudière en service	[ Oui /Non ]	10-1

Température eau min de mise alarme	[ 0 – 130 °C ]	10-1

Température eau fermant les vannes	[ 0 – 130 °C ]	10-1

Température eau minimum	[ 0 – 130 °C ]	10-1

Température eau maximum	[ 0 – 130 °C ]	10-1

Température eau ouvrant les vannes	[ 0 – 130 °C ]	10-1

Température eau max. de mise alarme	[ 0 – 130 °C ]	10-1

Différence. température eau arrêt brûleur	[ 1 – 130 °C ]	10-1

Augmentation température eau chaudière	[ 0 – 100 % ]	10-1

Temporisation avant alarme	[ 0 – 1440 min ]	10-1

Temp. eau ret. min de mise alarme	[ 0 – 130 °C ]	10-1

Temp. eau ret. max. de mise alarme	[ 0 – 130 °C ]	10-1

10.2	Configuration	10-2

Intervalle régulation brûleur	[ 0 –  60 sec  * 5 ]	10-2

Kp chaudière (sec/ 1deg)	[ 1 – 10 sec/1deg ]	10-2

Kd chaudière (sec/ 1deg)	[ 1 – 10 sec/1deg ]	10-2

Différentiel lance brûleur	[ -50/+50 °C ]	10-2

Tempo avant commande brûleur	[ 0 – 600 sec ]	10-2

Temps total commande brûleur	[ 0 – 1200 sec ]	10-2

Temps de marche min chaudière	[ 0 – 600 sec ]	10-2

Position max. brûleur en trajet	[ 0 – 100 % ]	10-2

Delta pos burner	[ 0 – 100 % ]	10-2

Tempo alm bruleur	[  ]	10-2

N° entree pos bruleur	[  ]	10-2

N° sortie pompe recycl	[  ]	10-2

Tempo marche pmp recycl	[  ]	10-2

N° sortie TOR (arret modul)	[  ]	10-2

10.3	Chaudière à DEUX allures	10-4

Différence température pour allure rapide	[ 0 – 50 °C ]	10-4

Tempo avant démarrage	[ 0 – 3600 sec ]	10-4

Température extérieure max. d'autorisation	[ -25/+40 °C ]	10-4

Différence de température arrête la 2ème allure	[ 0 – 130 °C ]	10-4

Tempo avant retour en allure 1	[ 0 – 3600 sec ]	10-4

10.4	Consignes d'utilisation spécifique	10-5

Heure début trajet chaudière	[ 00h00 – 23h59 ]	10-5

Heure fin trajet chaudière	[ 00h00 – 23h59 ]	10-5

Température chaudière en trajet	[ 0 – 130 °C ]	10-5

Ferme vanne pilote en trajet	[ OUI /NON ]	10-5

Ferme vanne pilote en arrêt	[ OUI /NON ]	10-5

11	LES BOUCLES	11-1

11.1	Consignes générales	11-1

Température eau minimum	[ 0 – 130 °C ]	11-1

Température eau maximum	[ 0 – 130 °C ]	11-1

Augmentation température eau de la boucle	[ 0 – 100 % ]	11-1

Tempo avant alarme sur température eau	[ 0 – 120 min ]	11-1

11.2	InfluenceS température extérieure (et CO2)	11-1

Température extérieure début d'influence	[ -25/+40 °C ]	11-1

Température extérieure d'influence max.	[ -25/+40 °C ]	11-1

Influence. max. sur temp eau min	[ 0 – 130 °C ]	11-1

Température début  d'influence / d'influence max	[ 0 – 130 °C ]	11-1

Influence max. sur température eau min	[ -130/+130 °C ]	11-1

Numéro entrée température	[ 0 – 256 ]	11-1

Aug temp eau CO2 forçage	[ 0 – 100 % ]	11-1

Heure début chauffage gel	[ 00h00 – 23h59 ]	11-1

Heure fin chauffage gel	[ 00h00 – 23h59 ]	11-1

Temp ext autorise la fonction	[ -25/+40 °C ]	11-1

Température de chauffage	[ 0 – 130 °C ]	11-1

Présence pluie enclenche chauffage	[ Oui / Non ]	11-1

11.3	Stockage eau chaude dans les boucles	11-2

Heure début stockage	[ 00h00 – 23h59 ]	11-2

Heure fin stockage	[ 00h00 – 23h59 ]	11-2

Nombre de degré de stockage	[ -130/+130 °C ]	11-2

Nombre de minutes (intervalle) de stockage	[ 0 – 1200 sec ]	11-2

Heure début stockage	[ 00h00 – 23h59 ]	11-2

Heure fin stockage	[ 00h00 – 23h59 ]	11-2

Nombre de degré de stockage	[ -130/+130 °C ]	11-2

Nombre d'intervalle stockage	[ 0 – 1200 sec ]	11-2

11.4	Configuration des boucles	11-4

Différence temp de commande V3V	[ 0 –10 °C ]	11-4

Temps de commande V3V par °C	[ 0 – 120 sec ]	11-4

Temps total de commande V3V	[ 0 – 1200 sec ]	11-4

Marche pompe (Temp eau)	[ 0 –130 °C ]	11-4

Stop pompe (Economie) (3)	[ Oui / Non ]	11-4

Intervalle entretien pompe et V3V	[ 0 – 500 h ]	11-4

Intervalle de régulation V3V	[ 1 – 60 min ]	11-4

Stop pompe D(Tint,Taer)	[ -50/+50 °C ]	11-4

Ouverture V3V à (T° eau chaud ouvre V3V)	[ Oui /Non ]	11-4

Position min. V3V	[ 0 – 100 % ]	11-4

No entrée position V3V 	[1 – 256 ]	11-4

T° mise en marche 2ème pompe	[ -130/+130 °C ]	11-4

Tempo avant arrêt pompe	[ 0 – 900 min ]	11-4

Pompe en fonction de Temp retour	[ Oui / Non ]	11-4

Delta Température de mise en marche	[ -130/+130 °C ]	11-4

Commute pompe 1/2	[ Oui / Non ]	11-4

Intervalle pompe 1/2	[ 0 – 30000 sec ]	11-4

11.4.1	Configuration capteurs boucles	11-7

Pourcentage mesure capteur n°1	[ 0 – 100 % ]	11-7

Pourcentage mesure capteur n°2	[ 0 – 100 % ]	11-7

Pourcentage mesure capteur n°3	[ 0 – 100 % ]	11-7

12	Le CO2	12-1

12.1	Consignes	12-1

Autorisation dosage CO2	[ Oui /Non ]	12-1

Heure début dosage	[ 00h00 – 23h59 ]	12-1

Heure début dosage	[ 00h00 – 23h59 ]	12-1

Heure début dosage	[ 00h00 – 23h59 ]	12-1

Heure début dosage	[ 00h00 – 23h59 ]	12-1

Heure fin dosage	[ 00h00 – 23h59 ]	12-1

Niveau CO2 minimum d'alarme	[ 0 – 20000 ppm ]	12-1

Niveau CO2 max. d'alarme	[ 0 – 20000 ppm ]	12-1

Niveau CO2 gratuit	[ 0 – 20000 ppm ]	12-1

Niveau CO2 gratuit	[ 0 – 20000 ppm ]	12-1

Niveau CO2 gratuit	[ 0 – 20000 ppm ]	12-1

Niveau CO2 gratuit	[ 0 – 20000 ppm ]	12-1

Niveau CO2 forçage	[ 0 – 20000 ppm ]	12-1

Niveau CO2 forçage	[ 0 – 20000 ppm ]	12-1

Niveau CO2 forçage	[ 0 – 20000 ppm ]	12-1

Niveau CO2 forçage	[ 0 – 20000 ppm ]	12-1

Niveau CO2 liquide	[ 0 – 20000 ppm ]	12-1

Niveau CO2 liquide	[ 0 – 20000 ppm ]	12-1

Niveau CO2 liquide	[ 0 – 20000 ppm ]	12-1

Niveau CO2 liquide	[ 0 – 20000 ppm ]	12-1

Déficit min. autorise dosage	[ 0 – 50 mBar ]	12-1

Déficit. max. autorise dosage	[ 0 – 50 mBar]	12-1

Durée max. d'injection             	[ 0 – 1400 min ]	12-1

Durée pompage pour mesure CO2	[ 0 – 1200 sec ]	12-1

Augment température eau chauffage	[ 0 – 100 % ]	12-1

Stop niveau gratuit en CO2 forçage  	[ Oui /Non ]	12-1

Température max autorise dosage	[ -10/+40 °C ]	12-1

Temps min d'arrêt injection CO2 liquide	[ 0 – 1400 min ]	12-1

Durée max injection CO2 liquide	[ 0 – 1400 min ]	12-1

Durée de marche minimum	[ 0 – 1400 min ]	12-1

Durée de pause minimum	[ 0 – 1400 min ]	12-1

12.2	Influences sur le CO2	12-3

12.2.1	Rayonnement	12-3

Rayonnement début d'influence	[ 0 – 1000 W/m² ]	12-3

Rayonnement d'influence maximale	[ 0 – 1000 W/m² ]	12-3

Influence maximale sur niveau gratuit	[ 0 – 20000 ppm ]	12-3

Influence maximale sur niveau forçage	[ 0 – 20000 ppm ]	12-3

Influence maximale sur niveau liquide	[ 0 – 20000 ppm ]	12-3

Vitesse vent de début d'influence	[ 0 – 72 km/h ]	12-3

Vitesse vent d'influence maximale	[ 0 – 72 km/h ]	12-3

Influence maximale sur niveau gratuit	[ 0 – 20000 ppm ]	12-3

Influence maximale sur niveau forçage	[ 0 – 20000 ppm ]	12-3

Influence maximale sur niveau liquide	[ 0 – 20000 ppm ]	12-3

Position ouvrant de début d'influence	[ 0 – 100 % ]	12-3

Position ouvrant d'influence max.	[ 0 – 100 % ]	12-3

Influence maximale sur niveau gratuit	[ 0 – 20000 ppm ]	12-3

Influence maximale sur niveau forçage	[ 0 – 20000 ppm ]	12-3

Influence maximale sur niveau liquide	[ 0 – 20000 ppm ]	12-3

12.2.2	Influences diverses	12-4

Niveau CO2 début d'influence	[ 0 – 20000 ppm ]	12-4

Niveau CO2 d'influence maximum	[ 0 – 20000 ppm ]	12-4

Influence maximum sur position ouvrant abri	[ 0 – 100 % ]	12-4

Influence maximum sur position ouvrant vent	[ 0 – 100 % ]	12-4

Influence CO2 sur position max. ouvrant 	[ Oui / Non ]	12-4

Position maximum pendant le dosage	[ 0 – 100 % ]	12-4

Durée de maintien pos max. ouvrant	[ 0 – 900 min ]	12-4

Vitesse vent de début d'influence	[ 0 – 72 km/h ]	12-4

Vitesse vent d'influence maximale	[ 0 – 72 km/h ]	12-4

Influence max. sur position maximum en CO2	[ 0 – 100 % ]	12-4

Position ouvrant maximum annule CO2 forçage	[ 0 – 100 % ]	12-4

Position ouvrant d'inf max. sur durée inj max.	[ 0 – 100 % ]	12-4

I. max. sur durée inj. max. CO2 chaud 	[ -30000 - 30000 sec]	12-4

I. max. sur durée inj. max. CO2 liquide	[ -30000 - 30000 sec]	12-4

12.3	Consignes générales CO2	12-6

Autorisation de dosage CO2	[ Oui / Non ]	12-6

Durée min d'une injection   	[ 0 – 1440 min ]	12-6

Tempo avant ouverture vanne CO2  	[ 0 – 1440 min ]	12-6

Durée max. d'une injection       	[ 0 – 1440 min ]	12-6

Autorisation alarme (CO)	[ Oui / Non ]	12-6

Pos. vanne CO2 liquide chaudière en marche	[ 0 – 100 % ]	12-6

Temps total de commande de la vanne	[ 0 – 1200 sec ]	12-6

12.4	Configuration CO2 générale	12-7

Durée pompage pour mesure CO2	[ 0 – 1200 sec ]	12-7

Nombre de ppm dépassé arrêt dosage	[ 0 – 20000 ppm ]	12-7

Nombre de compartiments demandeurs	[ 1 – n° compart ]	12-7

Augmentation température eau chaudière	[ 0 – 100 % ]	12-7

13	Le chauffage à air pulsé	13-1

13.1	Consignes	13-1

Température de mise en marche	[ -10/+40 °C ]	13-1

Température d'arrêt	[ -10/+40 °C ]	13-1

13.2	Configuration	13-1

Temps de marche minimum	[ 0 – 60 min ]	13-1

Temps de pause minimum	[ 0 – 60 min ]	13-1

Num entrée de commande air pulsé	[ 0 – 256 ]	13-1

Cooling	[ Oui / Non ]	13-1

Capteur température	[ T1, T2,  T1/T2 ]	13-1

Durée pompage pour mesure CO2	[ 0 – 1200 sec ]	13-1

13.3	Influences sur l'air pulsé	13-2

Rayonnement de début d'influence	[ 0 – 1000 W/m² ]	13-2

Rayonnement d'influence maximum	[ 0 – 1000 W/m² ]	13-2

Influence sur température marche/arrêt	[ -40/+40 °C]	13-2

Cumul rayonnement de début d'influence	[ 0 – 10000 Wh/m² ]	13-2

Cumul rayonnement d'influence max.	[ 0 – 10000 Wh/m² ]	13-2

Influence max. sur température marche/arrêt	[ -40/+40 °C]	13-2

Heure début influence	[ 00h00 – 23h59 ]	13-2

Heure fin influence	[ 00h00 – 23h59 ]	13-2

13.4	Consignes air pulsé en CO2	13-3

Autorise air pulsé en CO2	[ Oui / Non ]	13-3

Heure début	[ 00h00 – 23h59 ]	13-3

Heure fin	[ 00h00 – 23h59 ]	13-3

Niveau CO2 mise en marche	[ 0 – 20000 ppm ]	13-3

Niveau CO2 d'arrêt	[ 0 – 20000 ppm ]	13-3

Niveau suspend chauffage	[ 0 – 20000 ppm ]	13-3

Température max. autorisée	[ 0 – 50 °C ]	13-3

13.5	Air pulsé en influence hygrométrie	13-4

Durée de marche	[  ]	13-4

Durée d’arret	[   ]	13-4

Température max. autorisée	[ 0 – 130 °C ]	13-4

14	Les écrans	14-1

14.1	Commande en horaire	14-1

Commande écran en horaire	[ Oui / Non ]	14-1

Heure début dépliage, plage 1	[ 00h00 – 23h59 ]	14-1

Heure fin dépliage, plage 1	[ 00h00 – 23h59 ]	14-1

Heure début dépliage, plage 2	[ 00h00 – 23h59 ]	14-1

Heure fin dépliage, plage 2	[ 00h00 – 23h59 ]	14-1

Longueur dépliage maximum	[ 0 – 1000 cm ]	14-1

Hygrométrie max. autorisée	[ 0 – 100 % ]	14-1

Température max. autorisée	[ -40/+40 °C]	14-1

Longueur pliage pour hygrométrie max.	[ 0 – 1000 cm ]	14-1

Longueur pliage pour température max.	[ 0 – 1000 cm ]	14-1

Longueur pliage max. pour influence T/H max.	[ 0 – 1000 cm ]	14-1

Rayonnement annule influence T/H max.	[ 0 – 1000 W/m² ]	14-1

Heure début	[ 00h00 – 23h59 ]	14-1

Heure fin	[ 00h00 – 23h59 ]	14-1

14.2	L'écran d'ombrage	14-2

Commande écran en ombrage	[ Oui / Non ]	14-2

Heure début dépliage	[ 00h00 – 23h59 ]	14-2

Heure fin dépliage	[ 00h00 – 23h59 ]	14-2

Rayonnement de dépliage 1	[ 0 – 1000 W/m² ]	14-2

Longueur dépliage	[ 0 – 1000 cm ]	14-2

Rayonnement de dépliage 2	[ 0 – 1000 W/m² ]	14-2

Longueur dépliage 2	[ 0 – 1000 cm ]	14-2

Rayonnement de pliage	[ 0 – 1000 W/m² ]	14-2

Tempo avant pliage en ombrage	[   ]	14-2

Hygrométrie max. autorisée	[ 0 – 100 % ]	14-2

Température max. autorisée	[ -40/+40 °C]	14-2

Longueur pliage pour hygrométrie max.	[ 0 – 1000 cm/% ]	14-2

Longueur pliage pour température max.	[ 0 – 1000 cm/°C ]	14-2

Longueur pliage max. pour influence T/H	[ 0 – 1000 cm ]	14-2

14.3	L'écran thermique	14-4

Commande écran en thermique	[ Oui / Non ]	14-4

Début nuit pour dépliage	[ 00h00 – 23h59 ]	14-4

Température extérieure nuit pour dépliage	[ -25/+40 °C ]	14-4

Longueur dépliage maximum	[ 0 – 1000 cm ]	14-4

Début jour pour pliage	[ 00h00 – 23h59 ]	14-4

Température extérieure jour pour pliage	[ -25/+40 °C ]	14-4

Rayonnement pour pliage	[ 0 – 1000 W/m² ]	14-4

Rayonnement pour dépliage jour	[ 0 – 1000 W/m² ]	14-4

Temp ambiance de dépliage	[ -40/+40 °C]	14-4

Hygrométrie max. autorisée	[ 0 – 100 % ]	14-4

Température max. autorisée	[ -40/+40 °C]	14-4

Longueur repliage pour hygrométrie max.	[ 0 – 1000 cm ]	14-4

Longueur repliage pour température max.	[ 0 – 1000 cm ]	14-4

Longueur repliage max. pour T/H max	[ 0 – 1000 cm ]	14-4

Longueur première commande de pliage	[ 0 – 1000 cm ]	14-4

Pourcentage augmentation pliage	[ 0 – 100 % ]	14-4

Position début pliage normal	[ 0 – 1000 cm ]	14-4

Repliage en cas de neige	[ Oui / Non ]	14-4

Inf max / Text pour depliage	[ ]	14-4

Inf max / Tex pour pliage	[  ]	14-4

Type CS T° Amb	[ 0, 1 ]	14-4

14.3.1	Influences sur pliage de l'écran thermique	14-7

Vitesse vent d'influence min.	[ 0 – 72 km/h ]	14-7

Vitesse vent d'influence max.	[ 0 – 72 km/h ]	14-7

Influence sur intervalle régulation	[ 0 – 120 min ]	14-7

Influence sur pourcentage pliage	[ 0 – 100 % ]	14-7

Réduction repliage max par influence T/H	[ 0 – 1000 cm ]	14-7

Temp extérieure d'influence min.	[ -25/+40 °C ]	14-7

Temp extérieure d'influence max.	[ -25/+40 °C ]	14-7

Influence sur intervalle régulation	[ 0 – 120 min ]	14-7

Influence sur pourcentage pliage	[ 0 – 100 % ]	14-7

Réduction repliage max par influence T/H	[ 0 – 1000 cm ]	14-7

Différentiel chauffage d'influence min.	[ -10/+20 °C ]	14-7

Différentiel chauffage d'influence max.	[ -10/+20 °C ]	14-7

Influence sur intervalle régulation	[ 0 – 120 min ]	14-7

Influence sur pourcentage pliage	[ 0 – 100 % ]	14-7

14.3.2	Autres consignes écrans thermiques	14-8

Influence dépliages sur temp eau régulation	[ -90/+90 °C ]	14-8

Influence pliage sur temp eau régulation	[ -90/+90 °C ]	14-8

Influence sur chauffage 1	[ Oui / Non ]	14-8

Influence sur chauffage 2	[ Oui / Non ]	14-8

Influence sur chauffage 3	[ Oui / Non ]	14-8

14.4	Configuration de l'écran	14-9

Temps de pliage écran	[ 0 – 1800 sec ]	14-9

Temps de dépliage écran	[ 0 – 1800 sec ]	14-9

Longueur pliage écran	[ 0 – 1000 cm ]	14-9

Pas dépliage zéro	[0 – 300 sec ]	14-9

Longueur min. écran en cas de pluie	[ 0 – 1000 cm ]	14-9

Longueur min. écran en tempête	[ 0 – 1000 cm ]	14-9

Numéro de l'écran à suivre	[ 1 – n° compartiments ]	14-9

Numéro compartiment de l'écran à suivre	[ 1 – n° compartiments ]	14-9

Ecran suit la lumière compartiment numéro	[ 1 – n° compartiments ]	14-9

Tempo après écran en butée	[ 0 – 300 sec ]	14-9

Min position commande	[ 0 – 2000ms ]	14-9

Tempo avant alarme	[ 0 –1440 min ]	14-9

14.5	Consignes générales de l'écran	14-10

Intervalle régulation écran	[ 0 – 120 min ]	14-10

Longueur min de correction	[ 0 – 1000 cm ]	14-10

Longueur max. de correction	[ 0 – 1000 cm ]	14-10

Variation max plus	[ 0 – 1000 W/m² ]	14-10

Variation max moins	[ 0 – 1000 W/m² ]	14-10

15	Le ventilateur	15-1

15.1	Modes de fonctionnement	15-1

Autorise marche ventilateur	[ Oui / Non ]	15-1

Diff. temp ambiante déclenche ventil.	[ 0 – 40 °C ]	15-1

Diff. hygr. déclenche ventil.	[ 0 – 50 % ]	15-1

Température eau chauffage déclenche	[ 0 – 130 °C ]	15-1

Déclenche ventil cyclique	[ 0 – 1440 min ]	15-1

Temps de marche en cyclique	[ 0 – 1440 min ]	15-1

Temps de marche minimum	[ 0 – 1440 min ]	15-1

Temps de marche maximum	[ 0 – 1440 min ]	15-1

Temps de pause minimum	[ 0 – 1440 min ]	15-1

Pos. ouvrant d'arrêt ventil.	[ 0 – 100 % ]	15-1

Niveau CO2 déclenche ventilateur	[ 0 – 20000 ppm ]	15-1

Injection CO2 déclenche ventilateur	[ Oui / Non ]	15-1

Position ouvrant minimum	[ 0 – 100 % ]	15-1

16	L'extracteur d'air	16-1

16.1	Consignes	16-1

Autorise marche extracteur	[ Oui / Non ]	16-1

Heure début	[ 00h00 – 23h59 ]	16-1

Heure fin	[ 00h00 – 23h59 ]	16-1

Déficit déclenche extracteur	[ -50 /+ 50 mBar ]	16-1

Ecart de temp. aération déclenche	[ 0 – 50 °C ]	16-1

Niveau CO2 déclenche extracteur	[ 0 – 20000 ppm ]	16-1

Durée de marche minimum	[ 0 – 1440 min ]	16-1

Durée pause minimum	[ 0 – 1440 min ]	16-1

Durée de marche maximum	[ 0 – 1440 min ]	16-1

Position max. ouvrant pendant	[ -100 / +100 % ]	16-1

Position min. ouvrant pendant	[ 0 – 100 % ]	16-1

Déficit extérieur minimum	[ 0 – 50 mBar ]	16-1

Déficit extérieur maximum	[ 0 – 50 mBar ]	16-1

Déficit déclenche sortie auxiliaire	[ 0 – 50 mBar ]	16-1

Temp. déclenche sortie auxiliaire	[ 0 – 50 °C ]	16-1

No sortie auxiliaire	[ 0 – 256 ]	16-1

Num compart. des ouvrants	[ 0 – no compart ]	16-1

Num de l’ouvrant	[ 1 – 8 ]	16-1

17	L'éclairage	17-1

17.1	L'éclairage cyclique	17-1

Marche éclairage	[ Oui / Non ]	17-1

Heure début tranche 1	[ 00h00 – 23h59 ]	17-1

Durée d'éclairage	[ 0 – 1200 min ]	17-1

Durée de pause	[ 0 – 1200 min ]	17-1

Heur fin tranche 1	[ 00h00 – 23h59 ]	17-1

Heure début tranche 2	[ 00h00 – 23h59 ]	17-1

Durée d'éclairage	[ 0 – 1200 min ]	17-1

Durée de pause	[ 0 – 1200 min ]	17-1

Heure de fin	[ 00h00 – 23h59 ]	17-1

Rayo. autorise éclairage	[ 0 – 1000 W/m² ]	17-1

Rayo d'arrêt éclairage	[ 0 – 1000 W/m² ]	17-1

Temp ambiante d'arrêt éclairage	[ 0 – 40 °C ]	17-1

Eclairage en cascade	[ Oui / Non ]	17-1

17.2	L'éclairage d'assimilation	17-2

Marche éclairage	[ Oui / Non ]	17-2

Heure debut	[ 00h00 – 23h59 ]	17-2

Rayo mise en marche	[ 0 – 1000 W/m² ]	17-2

Rayo arret	[ 0 – 1000 W/m² ]	17-2

Temps de marche minimum	[ 0 – 1440 min ]	17-2

Temps de pause minimum	[ 0 – 1440 min ]	17-2

Temp max autorisee	[ 0 – 40 °C ]	17-2

Heure fin	[ 00h00 – 23h59 ]	17-2

Pause apres fin eclairage	[ 0 – 1440 min ]	17-2

Cumul ray consigne	[ 0 – 20000 Wh/m²]	17-2

Heure fin Cumul Rg	[ 00h00 – 23h59 ]	17-2

Nb W/m2 théorique	[ 0 – 1000 W/m² ]	17-2

Delta tamb mise en marche	[ -40 /+40 °C]	17-2

Delta temp d'arret	[ -40 /+40 °C]	17-2

Tempo av arret lumiere	[ 0 – 1440 min ]	17-2

Tempo av marche lumiere	[ 0 – 1440 min ]	17-2

Type capteur rayonnement	[ 0,1 ]	17-2

18	l'Aspersion toiture	18-1

18.1	Consignes	18-1

Autorise aspersion toiture	[ Oui / Non ]	18-1

Heure début	[ 00h00 – 23h59 ]	18-1

Heure fin	[ 00h00 – 23h59 ]	18-1

Durée de marche	[ 0 – 1200 min ]	18-1

Durée d'arrêt	[ 0 – 1200 min ]	18-1

Température déclenche aspersion	[ 0 – 40 °C ]	18-1

Déficit déclenche aspersion	[ 0 – 50 mBar ]	18-1

Rayonnement autorise aspersion	[ 0 – 1000 W/m² ]	18-1

Position max ouvrants, aspersion en marche	[ 0 – 100 % ]	18-1

Vitesse du vent stoppe aspersion	[ 0 – 72 km/h ]	18-1

Présence pluie stoppe aspersion	[ Oui / Non ]	18-1

Présence gel déclenche aspersion	[ Oui / Non ]	18-1

Numéro de compartiment à suivre	[ 1 – n° compartiments ]	18-1

19	La brumisation	19-1

19.1	Consignes	19-1

Marche brumisation	[ Oui / Non ]	19-1

Heure début	[ 00h00 – 23h59 ]	19-1

Heur fin	[ 00h00 – 23h59 ]	19-1

Durée de marche brumisation	[ 0 – 30000 sec ]	19-1

Durée arrêt brumisation	[ 0 – 30000 sec ]	19-1

Déficit déclenche brumisation	[ 0 – 50 mBar ]	19-1

Max. déficit abandonne brumisation	[ 0 – 50 mBar ]	19-1

Température déclenche brumisation	[ 0 – 40 °C ]	19-1

Position ouvrant max. autorise brumisation	[ 0 – 100 % ]	19-1

Position max. ouvrant brumisation déclenché	[ 0 – 100 % ]	19-1

Temps max. influence vent sur durée de marche	[ -1000/+1000 sec ]	19-1

Rayonnement début d'influence	[ 0 – 1000 W/m² ]	19-1

Rayonnement d'influence max.	[ 0 – 1000 W/m² ]	19-1

Temps max. infl. rayonnement sur durée d'arrêt	[ -1000/+1000 sec ]	19-1

Hygrométrie déclenche brumisation	[ 0 – 100 % ]	19-1

Hygrométrie stoppe brumisation	[ 0 – 100 % ]	19-1

Temps min maintien position ouvrant	[ 0 – 1440 min ]	19-1

Capteur température	[ T1 / T2 / T1,T2]	19-1

Marche brumisation en cascade	[ Oui / Non ]	19-1

20	Le traitement phytosanitaire	20-1

20.1	Consignes	20-1

Autorise marche phytosanitaire	[ Oui / Non ]	20-1

Date de mise en marche	[ Oui / Non ]	20-1

Date de mise en marche	[ JJ/MM/AA ]	20-1

Heure début	[ 00h00 – 23h59 ]	20-1

Heure fin	[ 00h00 – 23h59 ]	20-1

Position ouvrant pendant le traitement	[ 0 – 100 % ]	20-1

Position min. ouvrant après traitement	[ 0 – 100 % ]	20-1

Durée position min. ouvrant après traitement	[ 0 – 1440 min ]	20-1

Position max. ouvrant après traitement	[ 0 – 100 % ]	20-1

Durée position max. après traitement	[ 0 – 1440 min ]	20-1

Augmentation température eau min. chauffage	[  -130 / +100 °C ]	20-1

Temp max autorise phyto	[ 0 – 50 °C ]	20-1

Pos max ouvrant si sup Temp max	[ 0 – 100 % ]	20-1

Active sortie phytosanitaire	[ Oui / Non ]	20-1

Durée activation sortie	[ 0 – 1440 min ]	20-1

Durée de pause entre pendant et après	[ 0 – 1440 min ]	20-1

20.1.1	Influences phyto. sur ventilateur	20-3

Marche ventilateur en phyto	[ Oui / Non ]	20-3

Durée de marche ventilateur pendant	[ 0 – 1440 min ]	20-3

Durée de marche ventilateur après	[ 0 – 1440 min ]	20-3

Stop ventilateur pendant	[ Oui / Non ]	20-3

Duree pause ventil apres	[ 0 – 1440 min ]	20-3

Duree marche ventil avant	[ 0 – 1440 min ]	20-3

20.1.2	Influences phyto. sur écrans	20-3

Longueur dépliage écran pendant traitement	[ 0 – 1000 cm ]	20-3

Longueur dépliage écran après traitement	[ 0 – 1000 cm ]	20-3

Durée dépliage après traitement	[ 0 – 1440 min ]	20-3

21	le Refroidissement sol	21-1

21.1	Consignes	21-1

Autorisation refroidissement sol	[ Oui / Non ]	21-1

Heure début	[ 00h00 – 23h59 ]	21-1

Heure fin	[ 00h00 – 23h59 ]	21-1

Température eau minimum	[ 0 – 30 °C ]	21-1

Température eau maximum	[ 0 – 30 °C ]	21-1

Tempo avant arrêt R S si T° eau max	[ 0 – 1440 min ]	21-1

Température de mise en marche	[ -25/+40 °C ]	21-1

Différence température d'arrêt	[ -25/+40 °C ]	21-1

Temps de commande V3V par deg C	[ 0 – 120 sec ]	21-1

Var max pos V3V par interval	[ 0 – 100 % ]	21-1

21.2	Configuration	21-3

Position V3V démarre refroidissement sol	[ 0 – 100 % ]	21-3

Temps de marche minimum	[ 0 – 1439 min ]	21-3

Modulation de V3V du chauffage	[ Oui / Non ]	21-3

22	Le trajet auxiliaire	22-1

22.1	Consignes	22-1

Autorise fonction trajet aux	[ Oui / Non ]	22-1

Heure début	[ 00h00 – 23h59 ]	22-1

Heure fin	[ 00h00 – 23h59 ]	22-1

Durée basculement début trajet	[ 0 – 120 min ]	22-1

Durée basculement fin trajet	[ 0 – 120 min ]	22-1

Influence sur T° aération abri	[ -50 /+50 °C]	22-1

Influence sur position min ouvrant abri	[ -100 /+100 % ]	22-1

Influence sur T° aération vent	[ -50 /+50 °C]	22-1

Influence sur position min ouvrant vent	[ -100 /+100 % ]	22-1

Influence sur T° chauffage H.T.	[ -50 /+50 °C ]	22-1

Influence sur T° eau min chauffage H.T.	[ -100 /+100 °C ]	22-1

Influence sur T° chauffage forças	[ -50 /+50 °C ]	22-1

Influence sur T° eau forças	[ -50 /+50 °C ]	22-1

23	le Gonflage paroi	23-1

23.1	Consignes	23-1

Marche gonflage	[ Oui / Non ]	23-1

Heure début	[ 00h00 – 23h59 ]	23-1

Heure fin	[ 00h00 – 23h59 ]	23-1

Durée de marche	[ 0 – 1440 sec ]	23-1

Durée de pause	[ 0 – 500 min ]	23-1

Vitesse du vent début d'influence	[ 0 – 100 km/h ]	23-1

Vitesse du vent d'influence max	[ 0 – 100 km/h ]	23-1

Influence vent sur durée de marche	[ 0 – 100 sec ]	23-1

Influence vent sur durée de pause	[ 0 – 100 min ]	23-1

24	Intégration température	24-1

Autorise	[ Oui / Non ]	24-1

Heure début	[ 00h00 – 23h59 ]	24-1

Heure fin	[ 00h00 – 23h59 ]	24-1

Moyenne temp. (pas d’intégration)	[ -50/+50 °C ]	24-1

Inf. par degré d'écart	[ -50/+50 °C ]	24-1

Inf. max. sur Taer	[ -50/+50 °C ]	24-1

Inf. max. sur Tamb	[ -50/+50 °C ]	24-1

Durée bascule en début	[ 0 – 1440 min ]	24-1

Durée bascule en fin	[ 0 – 1440 min ]	24-1

Nombre de pas d'intégration	[ 1 – 72 ]	24-1

25	la Copie des menus et l’impression des valeurs	25-1

25.1	Comment faire ?	25-1

25.2	Impression des consignes	25-2

Imprimer compartiment	[ 1 – n° compartiments ]	25-2

Imprimer tous les compart	[ Oui / Non ]	25-2

Chauffage	[ Oui / Non ]	25-2

Ouvrants	[ Oui / Non ]	25-2

HYGRO.	[ Oui / Non ]	25-2

Ecran	[ Oui / Non ]	25-2

Période	[ Oui / Non ]	25-2

Brumisation	[ Oui / Non ]	25-2

Ventilation	[ Oui / Non ]	25-2

Eclairage	[ Oui / Non ]	25-2

CO2	[ Oui / Non ]	25-2

ALARME	[ Oui / Non ]	25-2

CHAUDIER	[ Oui / Non ]	25-2

Station météo	[ Oui / Non ]	25-2

25.3	Impression des moyennes	25-2

Imprimer compartiment	[ 1 – n° compartiments ]	25-2

Imprimer tous les compart	[ Oui / Non ]	25-2

Imprimer les moyennes	[ Oui / Non ]	25-2

Impress. journalière moyennes	[ Oui / Non ]	25-2

# Présentation

## Panneau de commande

8

7

9

4

5

6

1

2

3

-

0

.









A



Touches de fonction

(F1 à F5)

Ecran à cristaux liquides (LCD)

Pavé numérique

Flèches de direction

Divers



Le panneau de commande est l'interface de dialogue entre l'utilisateur et le MCU. Il est composé de :

- un écran permettant une lecture claire et rapide des différents informations (mesures, calculs, consignes),

- un clavier simple et très efficace, permettant de naviguer dans un système de menus 	hiérarchique grâce aux flèches de direction et aux touches de fonctions  F1  à  F5 .

Touches dont l'action est précisée à l'écran suivant le menu affiché.

F1 à F5

Alarmes, saisie de lettre.

A

Effacer à gauche lors d'une saisie.



Copier, passer d'un menu lecture à un autre parallèle.



## Ecrans d'accueil

A chaque mise sous tension du système, cet écran apparaît et informe l'utilisateur de l'heure et de la date de la dernière coupure de courant. Le bon état de la pile de l'horloge interne est annoncé par la mention H.OK. Les lettres DG indique que le programme est protégé par une clé électronique. La valeur du chiffre qui suit ces lettres signifie : -1 = absence de la clé de protection (ce qui empêche le bon  fonctionnement du MCU) ; 0 = pas de connexion PC ; 1 = programme avec connexion PC ; 2 = programme Ferti avec connexion PC et drainage ; 3 = programme avec connexion PC comportant le logiciel  NetFerti.

| M.C.U. Global |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date : 24/03/03 Initialisation : H.OK DG1 Dernier arrêt : 24/03/03 15h30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VER |  |  |  |  |  |  |  |  | O K |

VER

| MCUGlobal version 1.00a |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num prog.: 1154/02 Num clef : C3.1154 Ferti : version 6.03a 2st:4Ve:0ar/12G/30V/0A/6C/1P Climat : version 5.03a 3Cpt/1Bcl/3Chd/0Ent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUITTER |

Les deux premières lignes indiquent le numéro du programme et celui de la clef associée. La ligne de configuration ‘Climat’ indique la version du programme installé et le nombre de : compartiments (C), boucles (B), chaudières (Chd), entrées auxiliaires (Ent).

## Menu principal

O K

| Menu principal |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALARME |  | LECTURE |  | GENERAL |  | COMPART |  |  | SYSTEME |



si niveau d’accès  3

DESCRIPTION

Ce menu est la « porte d'entrée » du système. Derrière les cinq touches (F1 à F5) se trouvent des séries de menus hiérarchiques permettant à l'utilisateur de contrôler l'état de l'exploitation ou de commander le fonctionnement des sous-systèmes et des équipements de climatisation suivant son niveau d'accès.

| MENU LECTURE | Permet de visionner rapidement l'état actuel et récent des grandeurs principales dans la serre ainsi que les mesures et des consignes de commande des ouvrants, du chauffage, et des équipements. |
| --- | --- |
| MENU ALARME | Permet de voir l'historique des alarmes détectées, et d'arrêter pendant une courte durée les signaux sonores. Il est aussi possible de modifier les différentes seuils d'activation des alarmes gérées par le MCU. |
| MENU SYSTEME | C'est ce menu qui permet à l'exploitant de gérer le niveau d'accès des utilisateurs en fonction des responsabilités affectées à chacun. Il permet également à l'installateur d'accéder aux consignes de configuration du système. |
| MENU GENERAL | Cette option n'est visible que pour un utilisateur ayant accédé le système au niveau 3. Le menu permet de saisir les consignes générales et de configuration du station météo, et des éléments communs du chauffage (chaudière, boucles, ballon, CO2). |
| MENU COMPART | Suivant le niveau d'accès, ce menu permet de saisir toutes ou une partie des consignes utilisateur s'appliquant à la gestion individuelle d'un compartiment. |

## séquence des menus

ALARMES

LECTURE

GENERAL

COMPART

SYSTEME

HISTORI / RAZ / ARRET / MODIFIER

AUTRES

SUITE

MOYENNE

OUVRANT

CHAUFF

CHAUDIER

PLUVIO

AUTRES

(Influe. mes.girouette)

CHAUFF

CFG CHD

ALLURE

DIVERS

I TEXT

I VENT

I RAYO

HYGRO

CFG BCL BCL

CFG CO2

INFLUE

GENERAL

SYNCHRO

SECURITE

I TEXT

I VENT

I RAYO

BRUME

CFG OUV

GIROUET

CHAUDIER

INFLU

CONFIG

SAFETY

AIR PULS

I RAYO

I CO2

I HYGRO

CONFIG

VENTIL (extract.)

SUITE (assim.)

I VENTIL

I ECRAN

Touche ‘1’

ASPERS

GONFLAGE  (parois)

INTEGRATION TEMP.

AUTRES

IMPRIM

CHAUFF

AUTRES

AUTRES

AUTRES

AUTRES

AUTRES

AUTRES

BOUCLES

CO2

CO2

I RAYO

I OUV

AUTRES

THERMIQ

HORAIRE

OMBRAGE

DIVERS

ECRANS

INFLUE

AUTRES (Chg)

GENERAL

CFG ECR

FROID   (sol)

PERIODE

VENTIL

AUTRES

LUMIERE

PHYTO

TRAJ AUX

MENU PRINCIPAL

BCL=boucle;         CFG=configuration; CHD=chaudière;         CHG=chauffage ECR= écran     HYGRO=hygrométrie;           I =influence;          OUV= ouvr                    RAYO= rayonnement;      REG=régulation TEXT= t° extérieure;

Touche  ‘2’

METEO

OUVRANT

CODE

MODIFIER (mode)

REG OUV

REG CHG

# Le Menu Lecture

## Lecture rapide de l'état des compartiments

LECTURE

| Compartiment 1 Période 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ouvrants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temp |  |  | Hygr |  |  | Def. | VENT |  |  | ABRI |  |  |  |  |  |  |
| Mes Cde Max Min | 19.5 18.0 |  |  | 75 87 73 |  |  | 5.7 6.0 3.0 | 0 0 30 0 |  |  | 15 15 80 0 |  |  |  |  |  |  |
| COMPART |  |  | SUITE |  |  | METEO |  |  |  | AUTRES |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

bulletin météo

états détaillés

- moyennes

- influences

-

lectures

synoptiques

		   			

Lignes

Mes : 		mesure,

Cde : 		commande,

Max / Min : 	maximum / minimum de la commande (consignes calculées),

Colonnes

Temp : 	température compartiment, consigne température d'aération,

Hygr : 	hygrométrie compartiment, seuil maximum et minimum d'hygrométrie calculé à 				partir du déficit minimal et maximal et de la température mesurée colonne 				(Temp),

Def.  : 	déficit de saturation correspondant.

### Ouvrants

ABRI		= ouvrant en abri ;  	VENT	=  ouvrant exposé au vent.

Détails sur le tableau

Dans les colonnes ouvrants, les lignes ‘Max’ et ‘Min’ correspondent aux positions maximales et minimales calculées après influence. Un message (SYNCHRO) s'affiche au dessus des colonnes des ouvrants lors d'une demande de synchronisation de la position des ouvrants.

La première colonne ouvrant correspond à l'ouvrant 1, la deuxième correspond à l'ouvrant 2.

Les indications (ABRI, VENT) commutent d'une colonne à l'autre suivant que l'ouvrant est à l'abri ou exposé au vent (voir position de la girouette).

### Chauffages

LECTURE    SUITE

| Compartiment 1 Période 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Chg. haute température |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temp |  |  | Hygr |  |  | Def. | eau |  |  | Bcl |  | Chd. |  |  |  |  |
| Mes Cde Max Min | 19.5 16.0 |  |  | 75 87 73 |  |  | 5.7 6.0 3.0 | 32.0 30.0 60.0 30.0 |  |  | 36.5 35.0 65.0 35.0 |  | 65.0 70.0 85.0 70.0 |  |  |  |  |
| COMPART |  |  | SUITE |  |  | METEO |  |  |  | AUTRES |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

Détails sur le tableau

Temp :		température compartiment, consigne température d'ambiance,

eau  :			température eau du chauffage,

Bcl.  :			température eau de la boucle,

Chd. :			température eau de la chaudière,

Chg. haute temp :	chauffage haute température,

Chg. forcas :		chauffage moyenne température (aériens ou à tubes forças).

LECTURE    SUITE

| Compartiment 1 Période 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Chg. sol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temp |  |  | Hygr |  |  | Def. | eau |  |  | Bcl |  | Chd. |  |  |  | Sol |
| Mes Cde Max Min | 19.5 |  |  | 75 87 73 |  |  | 5.7 6.0 3.0 | 21.0 20.0 40.0 20.0 |  |  | 26.5 25.0 45.0 25.0 |  | 65.0 70.0 85.0 70.0 |  |  |  | 21.5 19.0 |
| COMPART |  |  | SUITE |  |  | METEO |  |  |  | AUTRES |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

Détails sur le tableau

Temp :		température compartiment,

eau :			température eau du chauffage,

Bcl. :			température eau de la boucle,

Chd. :			température eau de la chaudière,

Sol  :			température du sol, consigne sol,

Chg. sol :		chauffage sol (agro-therm).

## Moyennes

LECTURE    AUTRES  MOYENNE

| Lecture moyenne comp 1 Période 05h53L / 18h00C (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Temp |  |  | Hygr |  |  | Sol | Text |  |  | Hext |  | Rayo |  |  |  | Vent |
| Moy Max Min | 19.5 25.0 17.6 |  |  | 75 80 65 |  |  | 16.4 18.6 15.5 | 12.0 20.0 8.0 |  |  | 68 72 53 |  | 214 400 50 |  |  |  | 7 12 0 |
| COMPART |  |  | PERIODE |  |  | SUITE |  |  |  | NUIT/JOUR |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Le menu moyenne des compartiments fournit les valeurs moyennes, maximales et minimales des paramètres de la serre ainsi que ceux des paramètres externes des quatre dernières périodes. Les périodes qui sont pris en compte pour les paramètres extérieures sont les périodes définies pour le premier compartiment.

Détails sur le tableau

Moy :			moyenne,

Max :			maximum,

Min :			minimum,

Temp :		température compartiment (C),

Hygr :			hygrométrie compartiment (%),

Sol :			température sol (C),

Text :			température extérieure (C),

Hext :			hygrométrie extérieure (%),

Rayo :		rayonnement instantané (W/m²),

Vent  :		vitesse du vent (Km/h),

Ouv1 :		position ouvrant 1 (%),

Ouv2 :		position ouvrant 2 (%).

NUIT/JOUR :	fournit la valeur moyenne, max et min des paramètres de la serre ainsi que des paramètres externes pour la période jour /nuit active et la période nuit /jour passée.

## Influences

### Ouvrants

LECTURE    AUTRES  OUVRANT

| Influence sur ouvrant comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ouv | Temp |  |  | Hygr |  |  | SECU | I.Tx |  |  | I.Vt |  | I.Rg |  |  |  | Cde |
| VENT ABRI | 15 40 |  |  | 0 0 |  |  | NON NON | 0 0 |  |  | 10 10 |  | 0 0 |  |  |  | 13 36 |
| COMPART |  |  | SUITE |  |  | SYNCHRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Ce menu permet de visualiser la position de l'ouvrant en fonction de là température, en fonction de l'hygrométrie ainsi que la consigne de commande calculée par le MCU. A ceci s'ajoute les influences extérieure de Température, Vitesse du vent, Pluie. Un pourcentage d'influence est affiché dans la colonne de chacune des perturbations. La position de commande réelle est donnée dans la dernière colonne.

Détails sur le tableau

Temp :	position calculée en fonction de la température seule,

Hygr :		position calculée en fonction de l'hygrométrie seule,

Calc :		position calculée en température + hygrométrie,

SECU :	sécurité; ouvrant en position de sécurité (pluie, tempête, gel, brumisation, 				ventilation),

I.Tx :		pourcentage d'influence de la température extérieure,

I.Vt :		pourcentage d'influence de la vitesse du vent,

I.Rg :		pourcentage d'influence du rayonnement instantané,

INTG :	nombre de pourcent intégral appliqué,

TEND :	pourcentage de tendance à appliquer au prochain calcul de la position					de l'ouvrant,

Mes :		position mesurée,

Cde :		position commandée.

SYNCHRO :	permet d'effectuer une synchronisation forcée des ouvrants d'un compartiment 				ou de tous les compartiments.

### Chauffages

LECTURE    AUTRES  CHAUFF.

| Détails chauffage compart 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chg | Cde |  |  | ICO2 |  |  | I.Hr | ICRg |  |  | I.Rg |  | I.Tx |  |  |  | I.Vt |
| 1 2 3 | 50.0 25.0 20.0 |  |  | 0 0 0 |  |  | 100 0 0 | 0 0 0 |  |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  |  |  | 0 0 0 |
| COMPART |  |  | SUITE |  |  | BOUCLES |  |  |  | CHAUDIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

Détails sur le tableau

Cde :		température commandée de l'eau du chauffage,

ICO2 :	pourcentage d'influence CO2,

I.Hr :		pourcentage d'influence de l'hygrométrie en séchage,

ICRg :	influence cumul rayonnement sur le chauffage du soir,

I.Rg :		influence du rayonnement instantané,

I.Tx :		influence température extérieure,

I.Vt :		influence vitesse vent,

V3V :		position de la vanne trois voie du chauffage,

PMP :		état de la pompe du chauffage,

Mes :		température mesurée de l'eau du chauffage,

Ret. :		température mesurée de l'eau de retour du chauffage.

## état de la chaudière

LECTURE    AUTRES  CHAUFF.  CHAUDIER.

| Détails sur chaudière |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Température eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chd | Etat |  |  | Cde |  |  | Tps | Mes |  |  | Ret. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ARRET |  |  | 70.0 |  |  | 10 | 65.0 |  |  | 63.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

Détails sur le tableau

État :		état de la chaudière, ou

ARRET, OUI, NON, V3V  = hors service, en marche, en pause, en fermeture, ou 	ouverture forcée des V3V des boucles et des chauffages reliées à cette 	chaudière,

Cde :		température commandée de l'eau de la chaudière,

Brul :		position de la vanne trois voie du brûleur d'une chaudière	modulante,

Mes :		température mesurée de l'eau de la chaudière,

Ret. :		température mesurée de l'eau de retour de la chaudière,

ICO2 :	pourcentage d'influence CO2,

Tps :		temps de marche de la chaudière depuis son dernier arrêt.

## Alarmes

On accède à la lecture des alarmes à partir du menu principal.

ALARMES

| Alarmes en cours |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Début Fin |  |  |  |  |  |  |  | Type no Date |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 04:32 |  |  | 04:32 |  | ALARME |  | TEMPERATURE MAX |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 06/04/1998 |
| HISTORI |  |  | RAZ |  |  |  | ARRET |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

Les alarmes activées sont indiquées par la lettre « A » à gauche de l'écran.

Début:	: L'heure à laquelle l'alarme a été détectée.

Fin 		: pour une alarme stockée (l'historique), c'est l'heure a laquelle les conditions 				 de l'alarme ont disparues. Pour une alarme en cours, c'est l'heure actuelle.

Type		: la description ou le type d'alarme.

- Température min / max

- Hygrométrie  min /  max

- Température sol min / max

- Ouvrant

no		: le numéro du compartiment concerné

Date		: la date de détection de l'alarme.

HISTO.	: bouton donnant accès à l'historique des 10 dernières alarmes.

ARRET 	: permet d'arrêter pendant une minute le « buzzer » et la sortie alarme du MCU. 			  Une fois activé, ce bouton fait afficher l'historique et en même temps permet 				  de relancer le signal sonore (MARCHE).

MODIFIER	: donne accès aux valeurs de consigne programmées pour les différentes 				  alarmes et permet de les modifier (voir Ch. 3).

- Température eau du chauffage

- CO2 min / max

- Température chaudière min / max

- Alarme CO

- Alarme annexe chaudière

- Température min / max retour chaudière

- Alarme PIA

- d'autres alarmes de certains installations spécifiques.

RAZ 		: permet la mise à zéro de l'historique des alarmes.

Remarque

L'arrêt total d'une alarme ne peut se faire que par changement de programmation de l'alarme concernée ou par disparition de l'événement qui l'a provoqué.

# LES ALARMES

## Seuils d’activation

ALARMES    MODIFIER

| Consigne alarmes comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marche alarme compartiment [ Oui / Non ] Température minimum [ -10/+40 °C ] Température maximum [ -10/+40 °C ] Augmentation Tmax. par rapport au Ray. [ -10/+40 °C ] Hygrométrie minimum [ 0 – 100 % ] Hygrométrie maximum [ 0 – 100 % ] Température sol minimum [ -10/+40 °C ] Température sol maximum [ -10/+40 °C ] Niveau CO2 min d'alarme [ 0 – 20000 ppm ] Niveau CO2 max. d'alarme [ 0 – 20000 ppm ] Tempo avant alarme [ 0 – 1440 min ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : | OUI 12.0 30.0 5.0 50 98 15.0 25.0 200 2000 10 |  |  |  |  | °C °C °C % % °C °C ppm ppm min |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Le contrôle des consignes d'alarmes étant autorisé, vous devez fixer des seuils d’activation appropriés pour le compartiment.

COMPLEMENT

- Aug. Temp max par rapport au Ray

Augmentation de la consigne d'alarme « Température maximum compart. » par rapport au rayonnement. C'est le nombre de degré à ajouter à la consigne ci_dessus lorsque le rayonnement atteint le rayonnement maximum théorique de la journée.

- Tempo avant alarme

Temporisation avant enclenchement de l'alarme.| Si la valeur de la consigne d'alarme est atteinte, une alarme est déclenchée et un signal sonore à intervalle régulière se déclenche.

ATTENTION

Une consigne d'alarme à zéro annule l'effet de l'alarme.

### Origine des alarmes

| Alarme Temp min | Alarme due à la mesure dans le compartiment d’une température ambiance inférieure au seuil minimum. |
| --- | --- |
| Alarme Temp max | Dépassement de la température maximale dans le compartiment. |
| Alarme Hygro min | Alarme due à la mesure dans le compartiment d’une hygrométrie inférieure au seuil minimum. |
| Alarme Hygro max | Dépassement de l’hygrométrie maximale dans le compartiment. |
| Alarme T sol min | Alarme due à la mesure dans le compartiment d’une température sol inférieure au seuil minimum. |
| Alarme T sol max | Dépassement de la température sol maximale dans le compartiment. |
| Alarme Ouvrant | Alarme due à une erreur de la position de l’ouvrant avec capteur dans le compartiment. (Voir § 7.3) |
| Alarme Ecran | Alarme due à une erreur de la position de l’écran avec capteur dans le compartiment. |
| Alarme CO2 min | Alarme due à la mesure dans le compartiment d'un niveau de CO2 inférieur au seuil minimum. |
| Alarme CO2 max | Dépassement du seuil maximum de CO2 dans le compartiment. |
| Alarme Chg no | Alarme due à la détection d’une différence anormale entre la température eau de commande et la température eau mesurée de chauffage par rapport à la consigne « Ecart température eau déclenche alarme » par compartiment (vanne trois voies ouverte). (Voir § 9.4) |
| Alarme T chd min | Alarme due à la mesure d'une température chaudière inférieure au seuil minimum. (Voir § 10.1) |
| Alarme T chd max | Dépassement de la température maximale de la chaudière. (Voir § 10.1) |
| Alarme C0 Inject | Alarme due à l’activation de la détection CO chaudière. (Voir § 12.3) |
| Alarme Tr chd min | Alarme due à la mesure d'une température de retour chaudière inférieure au seuil minimum. (Voir § 10.1) |
| Alarme Tr chd max | Dépassement de la température maximale de retour de la chaudière. (Voir § 10.1) |
| Alarme Entrée min | Alarme due à un niveau de l'entrée inférieur au seuil minimum. |
| Alarme Entrée max | Dépassement du seuil maximum de l’entrée. |
| Alarme PIA | Alarme due à la détection d’une anomalie, au niveau de la carte E/S, sur la commande des sorties du MCU Climat. La mise en alarme du système est immédiate en cas de défaut et affecte toutes les stations du MCU Climat. |

# les Niveaux d'utilisation

DESCRIPTION

Le MCU CLIMAT dispose de plusieurs niveaux d'utilisation.

Exploitation

| LECTURE | A la mise sous tension, le MCU CLIMAT est à ce niveau. Celui-ci permet la lecture des consignes utilisateurs simples (Température d'aération, Température d'ambiance,...), les mesures des compartiments (températures, positions...), les commandes appliquées et les alarmes. |
| --- | --- |
| RAPIDES | Niveau précédent + modification des consignes simples (températures, positions maximum et minimum des ouvrants, températures eau maximum et minimum des chauffages ) + Lecture des consignes générales et influences. |
| PROGRAM | Niveau précédent + Modification de toutes les consignes utilisateur (influences, chaudière). |

Installation

| INSTAL1 | Niveau précédent + Lecture et Modification des Kp, Ki, Kd des ouvrants, chauffages, boucles et chaudières + Accès à la touche INIT (initialisation des mots de passe des niveaux inférieurs) + Accès à la lecture des entrées et à l'actionneur manuelle des sorties. |
| --- | --- |
| INSTAL2 | Niveau précédent + Lecture des indices de configuration de l'installation. |
| INSTAL3 | Niveau précédent + Modification des indices de configurations de l'installation + les boutons de marche/arrêt des mesures et des régulations nécessaire pour effectuer des changements dans les indices de configuration. |

ATTENTION

A partir du niveau INSTAL1, la moindre erreur de manipulation devient dangereuse. Ces niveaux sont utilisées pour la première installation du MCU CLIMAT et dans les phases de mise au point des paramètres de la serre.

## Accès à un niveau

Pour changer votre niveau d'utilisation du système, appuyez sur les boutons suivants à partir du menu principal.

SYSTEME    CODE

| Changement de niveau LECTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mot de passe [ ] Niveau d'utilisation [ ] |  |  |  |  |  |  | : : | LECTURE |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NIVEAU |  | VALIDER |  |  |  |  | QUITTER |  |

– appuyez sur NIVEAU pour choisir votre niveau d'utilisation

– entrez le mot de passe correspondant au niveau choisi

– appuyez sur VALIDER pour confirmer le mot de passe.

Si le mot de passe correspond au niveau choisi, vous allez avoir un menu intitulé du nom de ce niveau, sinon vous reviendrez au menu ‘Lecture des paramètres système’.

### Modification du mot de passe

Pour changer le mot de passe d'un niveau d'utilisation appuyer sur le bouton CHANGE après avoir saisie un niveau avec son mot de passe correspondant.

Le menu change code permet de modifier le mot de passe du niveau qui figure sur le titre du menu. Entrez votre nouveau mot de passe composé de 3 boutons du clavier.

Exemples : 5 2 1,  ou  2 . 1,  ou – 3 0,  etc.

ATTENTION

A la première installation ou après une initialisation complète, tous les mots de passe s'effacent.

# Les périodes

## Configuration

COMPART  AUTRES  PERIODE

| Démarrage périodes comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 : 10 : 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Période |  | Heure |  |  | Lever |  |  | Coucher |  |  | Type |  |  |  |
| 1 2 3 4 |  | 05h49 06h49 18h56 22h00 |  |  | -60 0 727 911 |  |  | -787 -727 0 184 |  |  | Lever Lever Couch. Couch. |  |  |  |
|  |  |  | SUITE |  |  | H / L / C |  |  | VALIDER |  |  |  |  | QUITTER |

DESCRIPTION

La journée est découpée en quatre périodes, à savoir :

Période 1 	= Relance

Période 2 	= Jour

Période 3 	= Pré nuit

Période 4 	= Nuit.

Dans chaque période, il est possible de programmer des températures de ventilation et de chauffage. Des durées de basculement entre périodes permettent de définir une pente de variation des courbes de température. Ces durées sont à partir de l'heure de début de période. Les heures de début des périodes peuvent être programmées en heures fixes ou bien en décalage par rapport au lever ou au coucher du soleil.

Détails du menu

| H / L / C | Bascule le type d'attachement de la période. |
| --- | --- |
| Heure | Heure fixe du début de la période. |
| Lever | Nombre de minutes de décalage par rapport au lever du soleil. |
| Coucher | Nombre de minutes de décalage par rapport au coucher du soleil. |
| Type | Attachement de l'heure du début de la période. L'heure du début de la période peut être fixe (Type = Heure), ou attachée au lever ou coucher du soleil avec un décalage fixe. |

### Basculement entre périodes

COMPART  AUTRES  PERIODES SUITE

DESCRIPTION

La consigne « Durée basculement période » définie la pente du basculement des consignes d'aération et d'ambiance d'une période à la suivante.

# La Station météo

## Consignes générales

GENERAL  METEO

| Consigne générales météo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seuil de présence pluie [ 0 – 100 % ] Temporisation mise en pluie [ 0 – 240 min ] Seuil de présence gel [ -25/+40 °C ] Seuil vitesse vent de tempête [ 0 – 72 km/h ] Temporisation seuil tempête [ 0 – 240 min ] Synchronisation en présence tempête [ Oui / Non ] Position ouvrant fixe en tempête [ Oui / Non ] N° de la sortie à activer en cas de tempête [ 0 – 256 ] Seuil pour la vitesse maximum du vent [ 0 – 150 Km/h ] Tolérance écart vent [ 0 – 150 Km/h ] Temps de maintien maximum vitesse du vent [ 0 – 500 min ] Moyenne vitesse vent sur [ 0 – 20 min ] Moyenne rayonnement sur [ -10 /+10 min ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : | 50 2 - 2.0 70 10 OUI OUI 0 15 5 5 1 3 |  |  |  |  | % min °C Km/h min Km/h Km/h min min min |
| AUTRES |  | PLUVIO. |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Les paramètres de ce menu permettent de fixer :

- les seuils de réglage pour les capteurs pluie et gel

- le seuil de la vitesse du vent au-dessus duquel une tempête est détectée

- des temporisations pour garder la présence détectée de pluie et de tempête pendant une période après la disparition de ces conditions

- la synchronisation ou non des ouvrants à 0% lors de la détection d’une tempête

- la position de l’ouvrant en cas de tempête à une position maximale ou à une position fixe

- la façon d’établir la moyenne de la vitesse du vent.

Certaines de ces paramètres nécessitent un complément d’informations.

COMPLEMENT

Pour le réglage du capteur pluie, ‘100%’ = détection pluie hors service, ‘0%’ = pluie toujours activée.

A la détection du gel, la position maximum des ouvrants est égale à la consigne « Position max en cas de gel ».

- N° de la sortie à activer en cas de tempête

Spécifie le numéro d’une sortie à activer en cas de mise en tempête du MCU. La sortie est éteinte après la temporisation de mise en tempête. La valeur ‘0’ annule cette fonction.

- Seuil pour la vitesse maximum du vent

Détermine le mode de calcul de la vitesse du vent.

Si la mesure donnée par l’anémomètre est en dessous de ce seuil, la lecture de la vitesse du vent sur le MCU sera la moyenne glissante des mesures de l’anémomètre sur le nombre de minutes défini par la consigne « Moyenne vitesse vent sur ».

Si la mesure donnée par l’anémomètre est au dessus de ce seuil, la lecture de la vitesse du vent sur le MCU sera basée sur le maximum des mesures données par l’anémomètre, à savoir :

- lorsque la mesure donnée par l’anémomètre augmente, la lecture de la vitesse du vent prend la valeur du maximum des mesures de la dernière minute,

- lorsque la mesure donnée par l’anémomètre diminue, la lecture de la vitesse est maintenu à son ancienne valeur pendant la durée spécifie par la consigne « Temps de maintien du maximum de la vitesse du vent ».

- Tolérance écart vent

Pour éviter à la lecture du vent de trop fluctuer, un nouveau maximum de la mesure de l’anémomètre ne sera pris en compte que si la différence entre sa valeur et l’ancienne lecture est supérieure à cette consigne.

- Temps de maintien du maximum de la vitesse du vent

(cf. « Seuil pour la vitesse maximum du vent »).

- Moyenne vitesse vent sur

(cf. « Seuil pour la vitesse maximum du vent »).

Vitesse du vent

(Km/h)

Lecture de vitesse du vent basée sur le maximum sur les dernières ‘n’ minutes des mesures de l’anémomètre

Temps de maintien du maximum de la vitesse du vent

Lecture de la vitesse de vent

Mesure de la vitesse du vent

Temps

(min)

Seuil pour vitesse maxi

du vent

Lecture de la vitesse du vent basé sur la moyenne des mesures de l’anémomètre

- Moyenne rayonnement sur

Détermine le mode de calcul de la lecture de la moyenne du rayonnement.

Si la valeur saisie ’X’ < 0, alors la lecture est la moyenne ‘glissante’ de la valeur du rayonnement mesurée sur les X dernière minutes.

Sinon, la valeur de la lecture est mise à jour toutes les X minutes et égale la moyenne de la dernière minute.

### Configuration girouette et pluviomètre

Girouette

GENERAL    METEO    AUTRES

| Influences sur girouette |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempo commutation girouette [ 0 – 500 min ] V. vent d'infl sur girouette [ 0 – 72 km/h ] V. vent d'infl max [ 0 – 72 km/h ] Infl max sur tempo girouette [ 0 – 500 min ] |  |  |  |  |  |  | : : : : | 60 18 36 90 |  |  |  |  | min Km/h Km/h % |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

Pluviomètre (équipement en option)

GENERAL    METEO    PLUVIO

| Consignes générales météo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qté d'eau par impulsion [ 0 – 10000 mm ] Surface du capteur [ 1 – 10000 cm² ] |  |  |  |  |  |  | : : | 5 50 |  |  |  |  | mm3 cm² |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Pour la girouette, programmer d’abord la temporisation qui détermine le nombre de minutes pendant lequel la direction mesurée donne la mesure active. Ce temps de commutation peut être influencé (réduit)  proportionnellement par le vent, et ceci dans une plage de vitesses définie par les deux consignes « V. vent d'infl sur girouette » et « V. vent d'infl max ». La réduction maximale du temps de commutation est donnée par le dernier paramètre « Infl max sur tempo girouette ».

Pour le pluviomètre, programmer le nombre de millimètres cube qui correspond à une impulsion du capteur, et la surface de réception en centimètre carré de l'eau de pluie du capteur.

# Les ouvrants

## Consignes

COMPART    OUVRANT

| Consignes ouvrants comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toit abri, 05h53L/18h00C (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Température aération [ -10/+ 40 °C ] Ecart temp aération (côté vent) [ 0 – 40 °C ] Position ouvrant maximale [ 0 – 100 % ] Position ouvrant minimale [ 0 – 100 % ] |  |  |  |  |  |  | : : : : | 18.0 2 80 10 |  |  |  |  | °C °C % % |
| PERIODE |  | TYPE Ov |  | AUTRES |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Côté abri, c’est la consigne « Température aération » qui est la référence pour la régulation de la position des ouvrants. La position se régule entre les positions minimums et maximums consignées.

Côté vent, on définie une température de référence sous forme d’une VALEUR D’ECART qui s’ajoute à la température d’aération définie pour la commande des ouvrants côté abri. Cette consigne est appelée « Ecart temp aération ».

ATTENTION

La position maximale peut être augmentée par influence rayonnement ou bien diminuée par l’influence de la température extérieure, du vent et de l’hygrométrie trop faible.

## Influences

DESCRIPTION

Les influences extérieures entraînant l’ouverture ou la fermeture des ouvrants sont au nombre de 3  : température extérieure, vitesse du vent, rayonnement solaire.

Il y a aussi deux influences intérieures : hygrométrie et traitement phytosanitaire.

Le schéma donné sur la page suivante montre les paramètres qui influent sur les facteurs principaux de régulation des ouvrants qui sont : la température d’aération, les positions maxi. et mini., et l’écart de commande. Ce dernier est une consigne de configuration qui agit de manière proportionnelle sur la régulation de l’ouvrant. Elle est traitée dans le paragraphe §7.4.

SCHEMA DE PRINCIPE

### Température extérieure

COMPART    OUVRANT    AUTRES    INFLUE    I.TEXT

| Influence sur ouvrant comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toit abri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Température extérieure début d'influence [ -25/+40 °C] Température extérieure d'influence max [ -25/+40 °C] Influence max sur écart de commande [ 0 – 5 °C ] Influence max sur position max [ 0 – 100% ] Pourcentage min. de correction en ouverture [ 0 – 100% ] Influence sur position minimum [ OUI/NON ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : | 8.0 1.0 3.0 20 10 OUI |  |  |  |  | °C °C °C % % |
|  |  | TYPE Ov |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

La baisse de température extérieure peut influencer le calcul de la position maximale des ouvrants et leur fermeture côté abri et côté vent. Cette fermeture est définie en termes d’influence maximale sur la position maximale calculée des ouvrants et d’influence maximale sur l’écart de commande. Lorsque la température extérieure se situe dans la plage de température que vous définissez, l'influence est simplement proportionnelle à la température mesurée.

La consigne « écart de commande » (ou bande proportionnelle) permet une régulation plus lente d’ouverture des ouvrants si sa valeur est positive et une régulation plus rapide si sa valeur est négative (voir §7,  Configuration générale).

COMPLEMENT

- Pourcent min de correc en ouverture

Lors de la diminution de l'influence, c'est le pourcentage minimum de correction de la position maximale de l'ouvrant.

- Influence sur position minimum

Valide ou non l’influence de la température extérieure sur la position minimum des ouvrants.

### Vitesse du vent

COMPART    OUVRANT    AUTRES    INFLUE    I.VENT

| Influence sur ouvrant comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toit abri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vitesse vent de début influence [ 0 – 72 km/h ] Vitesse. vent d'influence. Max. [ 0 – 72 km/h ] Influence max. sur écart de commande [ 0 – 50 °C ] Influence max. sur position max. [ 0 – 100% ] Pourcentage min de correction en ouverture [ 0 – 100% ] Influence sur position minimum [ Oui / Non ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : | 15 35 5.0 40 10 OUI |  |  |  |  | Km/h Km/h °C % % |
|  |  | TYPE Ov |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

L’augmentation de la vitesse du vent peut influencer le calcul de la position maximale d’ouverture des ouvrants et leur fermeture. Cette fermeture est définie en termes d’influence maximum sur la position maximale des ouvrants calculée et d’influence maximale sur l’écart de commande. Lorsque la vitesse du vent mesurée se trouve dans la plage que vous définissez, l'influence est simplement proportionnelle.

La consigne « Ecart de commande ou bande proportionnelle » permet une régulation plus lente d’ouverture des ouvrants si cette valeur est positive, et une régulation plus rapide si elle est négative (voir § p7  Configuration générale).

COMPLEMENT

- Pourcentage min de correc en ouver.

Lors de la diminution de l'influence, c'est le pourcentage minimum de correction de la position maximale de l'ouvrant.

- Influence sur position minimum.

Valide ou non l’influence de la vitesse du vent sur la position minimum des ouvrants.

Exemple

Vit. vent de début influence 		=  10 Km/h

Vit. vent d'infl. max              		=  30 Km/h

Infl. max. sur écart de cde     	=  5 °C

Infl. max. sur pos. max/min  		=  35%

Pourcent min de correc /vent 	= 10%

Position ouvrant maximale    	= 40%

Pos. max en cas de tempête   	= 0%

Seuil vitesse vent de tempête 	= 50Km/h

L'influence du vent intervient sur la position maximale et minimale de l'ouvrant à partir de 10 Km/h, ainsi que sur l'écart de commande pour une ouverture à 100%.

Pour une vitesse du vent > 30 Km/h, la position maximale de l'ouvrant est égale à (40% - 35%) = 5%. Une fois la vitesse du vent est > 50Km/h, la position maximale de l'ouvrant est égale à 0% = « Pos. max en cas de tempête ».

Si la vitesse du vent passe à moins de 50 Km/h, la diminution de la position maximale des ouvrants est inférieure à 10%, la position maximale de l'ouvrant reste à 0%. Une fois la vitesse du vent est < de 27 Km/h, le pourcentage de diminution est supérieur à 10% = (pourcentage restant à une influence maximale + pourcentage de diminution de l'influence de 30Km/h à 27km/h), la position maximale des ouvrants passe à 10%.

En résumé, si l'influence du vent augmente, la position maximale de l'ouvrant est corrigée instantanément. Par contre, si l'influence du vent diminue, la correction de la position maximale de l'ouvrant n'est effectuée qu'à partir d'un calcul donnant plus de 10%.

NOTE : pour l’influence de l’hygrométrie intérieure, voir §8.

NOTE : pour l’influence du traitement phytosanitaire, voir §20.

### Rayonnement solaire

COMPART    OUVRANT    AUTRES    INFLUE    I.RAYO

| Influence sur ouvrant comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rayonnement de début d'influence [ 0 – 1000 W/m² ] Rayonnement d'influence maximum [ 0 – 1000 W/m² ] Influence max. sur temp aération [ -40 /+40 °C ] Influence max. sur position. Max. ouvrant [ -100 /+100 % ] Pourcent min correct posmax [ 0 – 100 % ] Autorise dépassement posmax [ OUI/NON ] Heure début influence [ 00h00 - 23h59 ] Heure fin influence [ 00h00 - 23h59 ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : | 200 400 - 2.0 10 10 NON 120 -120 |  |  |  |  | W/m² W/m² °C % % LS CS |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

L’augmentation du rayonnement peut influencer le calcul de la position maximale des ouvrants et leur ouverture. Cette ouverture est définie en termes d’influence maximum sur la position maximale calculée des ouvrants, et d’influence maximale sur la température d’aération. Lorsque le rayonnement solaire mesurée se trouve dans la plage que vous définissez, l'influence est simplement proportionnelle au niveau du rayonnement solaire.

COMPLEMENT

- Pourcent min correct posmax (0 - 100 %)

C'est le pourcentage minimum de correction de la position maximale. Cette consigne limite les faibles variations de la position des ouvrants.

- Autorise dépassement posmax (Oui / Non)

Valide ou non l’influence du rayonnement solaire sur le dépassement de la position maximum des ouvrants consignée.

ATTENTION

La position maximum de l'ouvrant se calcule alors en fonction de cette influence.

Exemple : programmation des influences extérieures sur les ouvrants.

|  | Ouvrant abri | Ouvrant vent |
| --- | --- | --- |
| Position max. | 60 % | 50 % |
| Max. influence Vent | 40 % | 30 % |
| Max. influence Température ext. | 20 % | 20 % |
| Max. influence Rayonnement | +10 % | +10 % |
| La position maximum des ouvrant avec une influence Vent et température extérieure maximale | 60 - 40 -20 = 0% | 50 - 30 - 20 = 0% |
| La position maximale des ouvrants avec une influence vent et température extérieure maximum mais avec une influence rayonnement maximale (ex.: très bon rayonnement ) | 60 - 40 -20 +10 = 10% | 50 - 30 - 20 +10 = 10% |

## Positions de sécurité de l'ouvrant

COMPART    OUVRANT    AUTRES    SECURITE

| Position de sécurité ouvrant compartiment 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toit abri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position max. en cas de pluie [ 0 – 100% ] Position max. en cas de gel [ 0 – 100% ] Position max. en cas de tempête [ 0 – 100% ] Tempo avant alarme ouvrant [ 0 – 120 min ] Pourcentage d'erreur pour alarme [ 0 – 100% ] Hygrométrie ext. ferme ouv. en séchage [ 0 – 100 % ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : | 10 2 1 0 5 0 |  |  |  |  | % % % min % % |
|  |  | TYPE Ov |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Vous pouvez saisir une position maximale pour les ouvrants en cas de présence de pluie, de gel ou de tempête. Cette modification de la position maximale est immédiate une fois la mesure de la grandeur correspondante dépasse son seuil de détection consigné (voir P. 1).

COMPLEMENT

- Tempo avant alarme ouvrant (0 - 120 min)

Nombre de minutes avant de déclencher l'alarme ouvrant. Cette alarme n’est valable que dans le cas de la présence d'un capteur de position (voir §7.4.1).

- Pourcentage d'erreur pour alarme (0 - 100 %)

Permet d'enclencher l'alarme pour une différence entre mesure et consigne ouvrant supérieure à ce pourcentage.

Exemple (Alarme)

Soit, pour les 2 côtés (abri et vent) :

Tempo avant alarme ouvrant 		= 10 min

Pourcentage d'erreur pour alarme 		= 5 %

Alors,

A condition que la consigne « Marche alarme compartiment »  (dans le menu ALARMES  MODIFIER) est validée à ‘Oui’, si la position de l'ouvrant reste pendant dix minutes à 5% de plus ou de moins de la consigne, alors une alarme est enclenché.

La consigne « Ouvrant avec capteur »  (dans le menu COMPART  OUVRANT  AUTRES  SECURITE  CFG.OUV) doit être aussi validée à ‘Oui’.

- Hygrométrie ext. ferme ouv. en séchage

Stratégie d’utilisation spécifique en cas d’une demande de séchage dans le compartiment. En effet, avec un seuil d’hygrométrie extérieure dépassé, les ouvrants suspendent leur ouverture pour séchage.

## Configuration générale

COMPART    OUVRANT    AUTRES    GENERAL

| Consigne générales ouvrant comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Différence température de régulation [ 0 – 40°C ] Intervalle régulation ouvrant [ 0 – 120 min ] Pourcentage min. de correction [ 0 – 50% ] Pourcentage min. de correction à 100% [ 0 – 50% ] Pourcentage max. de correction [ 0 – 100% ] Ecart pour ouverture à 100% côté abri [ 0 – 50°C ] Ecart pour ouverture à 100% côté vent [ 0 – 50°C ] Pourcentage intégral de correction [ 0 – 100% ] Pourcentage tendance de correction [ 0 – 100% ] Ecart ouverture en fonction de pos. max. [ OUI – NON] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : | 0.5 1 3 10 50 10.0 10.0 2 2 NON |  |  |  |  | °C min % % % °C °C % % |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

La régulation des ouvrants est basée sur la différence entre la température mesurée dans le compartiment et la température d’aération consignée. Si cet écart se trouve dans la plage (plus ou moins) définie par la consigne « Diff. temp de régulation », l’ordinateur appliquera un pourcentage assez petit de correction dit ‘intégral’. Cependant, si l’écart de température est plus important, la correction appliquée est celle déterminée par la consigne « Ecart pour ouverture à 100% », qui agit de manière proportionnelle. Pour éviter une régulation trop faible des ouvrants, vous devez programmer une différence de température de l’ordre de 1°C.

Les consignes « Pourcentage min / max de correction » existent pour éviter des mouvements trop petits ou trop brusques des ouvrants. Enfin, une consigne dite de ‘tendance’ intervient dans le cas d’une augmentation ou une chute détectée de la température du compartiment entre deux intervalles de régulation.

- Pourcentage min de correction à 100% (0 - 50%)

Variation minimale de la position de l'ouvrant lorsque l'ouvrant est à 100%. Ce pourcentage minimum évite les oscillations des ouvrants sur la position 100%.

Exemple

Soit

Pourcentage min de correction           	= 3 %

Pourcentage min de correction à 100% 	= 10 %

Alors

à 90% le pourcentage mini. de correction 	= 9%

à 50% le pourcentage mini. de correction	= 5%

à 20% le pourcentage mini. de correction	= 3%

à 10% le pourcentage mini. de correction	= 3%

COMPLEMENT

- Ecart pour ouverture à 100% abri / vent

Nombre de degré en plus de la température aération consignée qui correspond à un ouvrant à 100% ouvert. Les positions intermédiaires correspondant aux températures dans la plage ainsi définie sont appliquées proportionnellement à cet écart. Une valeur de cette consigne trop élevée entraîne une ouverture lente des ouvrants, et vice versa.

- Pourcentage intégral de correction

Cette consigne intervient dans le cas d’une légère augmentation ou diminution de température entre deux régulations se trouvant dans la plage de référence. Elle correspond au pourcentage de correction qui sera ajouté ou soustrait au calcul de position des ouvrants, lequel restera inchangé en termes de température seulement.

Exemple : optimisation du calcul de la position des ouvrants

Diff. temp de régulation		= 0.5

Température mesurée (Tmes)		= 20.0.

(1) : si la température mesurée à l'intervalle de régulation suivant est comprise entre :

19.5    Tmes    20.5,

le calcul de l'ouverture en température reste le même, et seulement un pourcentage intégral est appliqué dans ce cas.

Position de l'ouvrant 			= 20 %, et

Pourcentage intégral de correction 	= 2%

Alors, la position de l'ouvrant devient 	= 20% + 2% = 22%

(2) : si la température mesurée dépasse de plus ou de moins :

T°mes  < 19.5   ou   T°mes  > 20.5,

le calcul de l'ouverture en température est la somme des composantes suivantes :

- la position en température calculée à partir de « Ecart pour ouverture à 100% »,

- la position en température de tendance calculée par la formule :

Temp * Pourcentage de tendance / Diff temp de régulation

[où  Temp est l'écart de mesure entre deux intervalles de régulation].

- Ecart ouverture en fonction de pos. max

OUI :  la régulation proportionnelle de l’ouvrant déterminée par la consigne ‘Ecart pour ouverture à 100% abri / vent’ sera basée sur la consigne ‘Position ouvrant maximale’ au lieu de 100% d’ouverture.

SCHEMA DE PRINCIPE

### Consignes d'ouverture / fermeture

COMPART    OUVRANT    AUTRES    SECURITE  CFG.OUV

| Configuration ouvrant compartiment 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ouvrant 1 / Ouvrant 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temps d'ouverture totale [ 0 – 1200 sec ] Temps de fermeture totale [ 0 – 1200 sec ] No de l'ouvrant a suivre [ 0 – N Ouvrants ] Tempo après ouv. en butée [ 0 – 300 sec ] Capteur température [ T1 / T2 / T1,T2] Ouvrant avec capteur [ Oui /Non ] Erreur de correction avec capteur [ 50 - 1000 ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : | 78 77 0 0 T1 NON 50 |  |  |  |  | sec sec sec |
|  |  | TYPE Ov |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Il s’agit des consignes d'installateur.

COMPLEMENT

- Temps d'ouverture / fermeture totale

Temps chronométré de l'ouverture / fermeture de l'ouvrant entre ses positions extrêmes de 0% et 100%.

- No ouvrant à suivre

‘0’ : l’ouvrant suit les consignes du compartiment

‘N’ : l’ouvrant suit les consignes s’appliquant à l’ouvrant numéro ‘N’.

- Tempo après ouv. en butée

Permet de maintenir la commande de la sortie ouvrant pendant un temps consigné lors d’une commande à 0% ou 100%.

Note : lorsque la fonction limitant le nombre d’ouvrants actionnés simultanément (0/100%) est activée, il FAUT saisir une valeur > ‘0’, par exemple 5sec (voir ‘Synchronisation et le guide de mise en service Global).

- Capteur température

Lorsqu’il y a deux abris ventilés dans le compartiment, ce paramètre permet de choisir le capteur de température utilisé comme référence, à savoir : ‘T1’ = AV1 ; ‘T2’ = AV2 ;  ‘T1/T2’ = la moyenne des deux mesures.

- Ouvrant avec capteur

Permet de valider la mise en place d’un capteur de position et donc de spécifier que la mesure du capteur est pris en compte.

- Erreur de correction avec capteur

La valeur choisie doit correspondre à un pourcentage du temps total d’ouverture de l’ouvrant, la plage des valeurs allant de 50 à 1000 (où 50  0.5 sec et 1000  10 sec).

Ainsi, le MCU+ calcule l’erreur entre la commande de l’ouvrant et sa position réelle. Si l’erreur est plus grande que la valeur de ‘Erreur de correction’, alors l’ouvrant est forcé à la position donnée par la commande, sinon sa position reste inchangée.

### Angle d'orientation du compartiment

COMPART    OUVRANT    AUTRES    SECURITE  GIROUET

| Configuration ouvrant compartiment 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angle direction compartiment [ 0 – 360° C] |  |  |  |  |  |  | : | 30 |  |  |  |  | deg |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Il s’agit de l’angle entre l'axe principale du compartiment et le pôle nord. L’installation doit être équipée d'une girouette à indication continue (0 - 360 °).

Exemple

Pour un angle de = 30°, lorsque la direction du vent donnée par la girouette est comprise entre 30° et 30°+180°, alors l'ouvrant 1 est à l'abri et l'ouvrant 2 est au vent, et vice versa.

### Synchronisation

COMPART    OUVRANT    AUTRES    SYNCHRO

| Consignes générales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heure fixe de synchronisation [ 00h00 – 23h59 ] Heure fixe de synchronisation [ 00h00 – 23h59 ] Position max. lance synchronisation [ 0 – 100% ] Intervalle de synchronisation [ 0 – 1440 min ] Synchronisation a 0 % [ Oui /Non ] Durée synchro. [ 0 – 300 sec ] Nbr ouvr max en cde simultanée [ 0 – nbr ouvrants ] Ouverture type spécial [ Oui / Non ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : | 08h00 17h00 20 120 NON 2 Non |  |  |  |  | % min sec |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Les ouvrants sont synchronisés aux deux heures fixes saisies. De plus, lorsque la position calculée des ouvrants se trouve dans la plage définie par la consigne « Pos max lance synchronisation » (=  pourcentage d’ouverture au-dessus de la position minimum), ils sont synchronisés à chaque intervalle de synchronisation.

Lors de la synchronisation, l’ouvrant est commandé à 0% ou à 100% selon que sa position calculée est inférieure ou supérieure à 50%, respectivement. Pour effectuer ceci, sont appliquées les consignes d’ouverture / fermeture totale (voir 9).

Une valeur égale à 00h00 annule la synchronisation à l’heure fixe correspondante.

COMPLEMENT

- Durée synchro.

Si la consigne ‘Ouverture type spécial’ est mise à Oui, alors la durée totale de synchronisation est fonction du nombre d’ouvrants commandé en simultané. Il faudrait donc fixer une durée au moins égale au cumul des intervalles d’ouverture-fermeture de tous les ouvrants divisé par le nombre maximum d’ouvrants en commande simultanée (0/100%).

- Nbr ouvr max en cde simultanée

Spécifie le nombre maximum d’ouvrants qui peut être commandés simultanément (0/100%).

- Ouverture type spécial

Oui = active la fonction qui gère nombre maximum d’ouvrants qui peut être commandés simultanément (0/100%).

# L'hygrométrie - déficit de saturation

## Introduction

L’hygrométrie (ou l’hygrométrie relative, unités = %HR) correspond à la quantité d’eau absorbé par l’air à une température donnée par rapport à la quantité d’eau à la saturation.

Le déficit de saturation (unités = mBar) correspond à la quantité d’eau que peut absorber l’air à une température donnée pour atteindre la saturation.

Il en découle alors que,  pour une température donnée, une hygrométrie faible correspond à un déficit de saturation élevé et qu’une hygrométrie haute correspond à un déficit de saturation faible.

### Lecture rapide des consignes par période

| Def. sat. , ( Temp / hygro ) comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 06h22L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07h22L |  |  |  |  |  |  |  | 20h31C |  |  |  |  |  |  |  | 22h31C |  |  |
| Def. |  |  |  |  | Per 1 |  |  |  |  |  |  | Per 2 |  |  |  |  |  |  |  | Per 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Per 4 |  |  |  |
| 3.0 6.0 |  | 19.0 16 |  |  |  |  | 86 67 |  |  |  | 18.0 15.0 |  |  |  | 85 64 |  |  |  | 19.0 16.0 |  |  |  | 86 67 |  |  |  | 20.0 17.0 |  |  |  |  | 87 69 |
| REG.OUV |  |  |  |  |  | REG.CHG |  |  |  |  |  |  | BRUME |  |  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

Def. sat. : Déficit de saturation		Per  :  Période

DESCRIPTION

Ce tableau donne une idée rapide des consignes déficits, températures et hygrométrie programmées. Il donne pour les déficits de saturation des consignes des couples de points (température, hygrométrie) calculées à partir de la courbe du déficit de saturation (voir courbe jointe).

Pour la première valeur du déficit, ce sont les consignes d'aération qui sont prises comme référence pour le calcul du seuil d'hygrométrie. Pour la deuxième valeur du déficit, ce sont les consignes d'ambiance.

Pour une conduite idéale, où la température varie entre 16.0°C et 19.0°C pour la période n°1, la plage d'hygrométrie varie pour un maximum à 86% et un minimum à 67%.

Exemple

Pour 3.0 mBar de déficit bas et une consigne d'aération de 19.0°C (période 1), le seuil hygrométrie haut est de 86%. (idem pour les 4 périodes).

Pour 6.0 mBar de déficit haut et une consigne d'ambiance de 16.0°C (période 1), le seuil hygrométrie bas est de 67%. (idem pour les 4 périodes).

### Courbes

Def : Déficit de saturation (mBar)

Exemples

Calcul du déficit de saturation (mBar) et du déficit Humidité (g/m3) à partir de l’hygrométrie (%HR) et de la température (°C).

## Modification des consignes

NOTE

Il faudrait consulter les courbes du déficit de saturation avant de modifier ces consignes.

COMPART    HYGRO    MODIFIER

| Déficit de saturation comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Déficit de saturation bas [ 0 - 50 mBar ] Déficit de saturation haut [ 0 - 50 mBar ] Température max. autorisée [ 0 - 50 °C ] Température min. autorisée [ 0 - 50 °C ] Tempo avant cde des ouvrants [ 0 – 1440 min ] Tempo entre cycle de séchage [ 0 – 1440 min ] Delta Temp. max infl. Hygr. mini ouv [ 0 – 40 °C ] Stop chauffage en Temp. max / Hygro. max [ Oui /Non ] Type régulation hygrométrie [ 1,2, ou 3 ] Influence Hmin sur position max [ Oui / Non ] Séquence abri-vent en inf. hyg. max [ Oui / Non ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : | 3.0 6.0 28.0 5.0 5 30 20 NON 1 NON NON |  |  |  | mBar mBar °C °C min min °C |
|  |  |  |  |  |  | VALIDER |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Il convient de consigner des valeurs haute et basse du déficit de saturation qui déclencheront la fermeture ou l’ouverture des ouvrants. Programmer ensuite des valeurs maxi et mini de températures pour limiter des extrêmes qui pourrait se produire en régulation hygrométrie. Hors de cette plage de température la régulation de l'hygrométrie est suspendue.

Stratégies de régulation

- Type régulation hygrométrie

‘1’ = Les limites min et max de déficit spécifiées dans le menu ci-dessus s’appliquent sur la journée de 24 heures. Ce fonctionnement est donc identique à toutes les versions antérieures du programme.

‘2’ = Les limites min et max d’hygrométrie spécifiées dans le menu montré dans §8.3 s’appliquent sur les quatre périodes. Ce fonctionnement est proposé pour les utilisateurs qui ne veulent pas utiliser le déficit comme repère pour le contrôle de l’hygrométrie.

‘3’ = Les limites min et max de déficit spécifiées dans le menu montré dans §8.3 s’appliquent sur les quatre périodes. Ce fonctionnement permet de d’avoir un déficit variable.

Déshumidification

Il y a deux consignes relatives au lancement de l’opération de ‘séchage’, dont celle appelée « Tempo avant cde des ouvrants » permet de fixer une durée entre le début de l'action du chauffage et l'ouverture des ouvrants. L’autre consigne, appelée « Tempo entre cycle de séchage », est utilisée pour fixer une durée entre deux cycles de séchage.

COMPLEMENT

- Delta Temp. max infl. Hygr. mini ouv

Ce delta de température permet une régulation fine de l’hygrométrie faible à une température voisine de son maximum.

- Stop chauffage en Temp. max / Hygro. max (Oui / Non)

Cette consigne entraîne l’arrêt du chauffage si la température maximale et l’hygrométrie max. sont dépassées.

- Influence Hmin sur position max

Permet de définir si l’influence de l’hygrométrie minimum sur les ouvrants est basée sur le calcul de la position théorique ou sur le calcul de la position maximum de l’ouvrant.

- Séquence abri-vent en inf. hyg. max

Permet d’ouvrir le côté abrité en influence hygrométrie maximum suivi par le côté vent, et ceci malgré la programmation d’ouverture en hygrométrie en identique pour les ouvrants abri et vent.

## Influence hygrométrie sur les ouvrants

COMPART    HYGRO    REG.OUV

| Influence hygrométrie sur ouvrant compartiment 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toit abri, 05h53L/18h00C (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Influence hygrométrie sur position ouvrant [ 0 – 10 %/% ] Position max. ouvrant en influence Hygrométrie [ 0 – 100 % ] Réduction Pos. max. en influence Text [ 0 - 100% ] Réduction de la Pos. max. en influence Vent [ 0 - 100 % ] Influence hygrométrie min. sur position ouvrant [ 0 – 10 %/% ] Delta max. pos. ouv. en influence Hmin. [ 0 – 100 % ] Hygrométrie max. [ 0 - 100% ] Hygrométrie min. [ 0 - 100% ] Déficit min. [ 0 - 50 mBar ] Déficit max. [ 0 - 50 mBar ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : | 1.5 20 0.5 0.5 20 60 85 2.0 7.0 |  |  |  |  | % / % % %/% % %/% % % % mBar mBar |
| PERIODE |  | TYPE Ov |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Un niveau d’hygrométrie supérieure à l'hygrométrie maximum calculée provoque une ouverture de l'ouvrant. Le pourcentage d’ouverture est égal à la valeur de la consigne « Infl. hygro. sur Pos. ouvrant » multipliée par le pourcentage de dépassement hygrométrique. L’influence est limitée par la consigne « Pos max ouvrant en influence hygrométrie ».

Remarque : l'hygrométrie maximum est calculée en fonction de la consigne de déficit de saturation bas.

De la même façon, un niveau d’hygrométrie inférieure à l'hygrométrie minimum calculée provoque une fermeture de l'ouvrant, qui est égal à la valeur de la consigne « Infl. hygro. min sur Pos. ouvrant » multipliée par le pourcentage hygrométrique inférieure au seuil.

Cette influence est exprimée en unités de ‘% d'ouverture par % d'hygrométrie’, et les calculs restent actifs tant que la température du compartiment est inférieure à la « Température max. autorisée »

Les deux dernières consignes dans ce menu servent à réduire la position maximale des ouvrants par l’influence d’hygrométrie élevée, d’une part par l’influence de la température extérieure d’autre part par l’influence de la vitesse du vent.

Exemple (i)

Soit

Infl. hygro. sur Pos. ouvrant = 1% / %,

Pos max ouvrant en infl. Hr = 20%,

Alors

Dans le cas d'une hygrométrie élevée, l'ouvrant s'ouvre par influence d'hygrométrie de 1% par pourcentage d'hygrométrie dépassée. Ceci dans la limite d'une ouverture au maximum égale à 20%.

Dans le cas d'une hygrométrie basse, l'ouvrant se ferme par influence d'hygrométrie de 1% par pourcentage d'hygrométrie manquant.

Exemple (ii)

Soit

Infl. hygro. sur Pos. ouvrant = 1%,

Pos max ouvrant en infl. Hr  = 0%,

Alors

Dans ce cas, l'ouvrant ne s'ouvre pas dans le cas d'une hygrométrie dépassée et reste fermé dans le cas d'une hygrométrie basse. C'est un cas utilisé couramment pour l'ouvrant qui se trouve face au vent.

## Influence hygrométrie sur le chauffage (séchage)

COMPART    HYGRO    REG.CHG

| Influence hygrométrie sur chauffage compartiment 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toit abri, 05h53L/18h00C (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Influence Hmax. sur temp. eau [ 0 – 130 °C/% ] Influence max. sur temp. eau calculée [ 0 – 130 °C ] Influence Hmin. sur temp. eau calculée [ 0 – 130 °C/% ] Influence max. sur temp. eau calculée [ 0 – 130 °C ] Influence Hmin. sur temp. eau min. [ 0 – 130 °C/% ] Influence max. sur temp. eau min. [ 0 – 130 °C ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : | 3.0 20.0 2.0 15.0 5.0 20.0 |  |  |  |  | °C / % °C °C / % °C °C / % °C |
| PERIODE |  | TYPE CH |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Consigner une augmentation de la température de l'eau de chauffage permet, dans le cas d'une hygrométrie élevée, d'augmenter la température de l'air dans le compartiment pour lancer une opération de séchage. Cette augmentation doit, généralement, être couplée à la consigne « Infl. hygro. sur Pos. ouvrant », puisqu’une faible ouverture couplée avec une augmentation du chauffage permet d'évacuer le pourcentage l'hygrométrie en trop.

L’influence maxi sur le chauffage est programmée avec la deuxième consigne de ce menu.

Tempo avant ouverture des ouvrants

Temporisation entre cycles de séchage

En séchage

En séchage

Seuil hygrométrie max

Mesure hygrométrie

HR

100%

0%

Temps

paramètres de commande

fonctionnement

Séchage

# Le chauffage par thermosiphon

## Consignes températures chauffages

COMPART    CHAUFF

| Consignes chauffage compartiment 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chauffage haute température, 05h53L/18h00C (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Température d'ambiance [ -10/+40 °C ] Température sol [ -10/+40 °C ] Température eau minimum [ 0 – 90 °C ] Température eau maximum [ 0 – 130 °C ] |  |  |  |  |  |  | : : : : | 16.0 15.0 30.0 70.0 |  |  |  |  | °C °C °C °C |
| PERIODE |  | TYPE/CH |  | AUTRES |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Le paramètre appelé « Température d'ambiance » est la consigne de température de l'air ambiant dans le compartiment. Cette consigne est la référence pour la commande de la température de l’eau dans les épingles haute température ou forças. Si la température ambiante est inférieure à la consigne, alors le chauffage sera mis en marche.

Les consignes mini et maxi fixent les limites de la température l’eau circulant dans les chauffages (épingles haute température, ou forças, ou sol).

SCHEMA DE PRINCIPE

## Influences extérieures sur le chauffage

Les influences extérieures et intérieures sur le fonctionnement du chauffage sont résumées dans ce tableau.

Grandeur			Influence			Grandeur résultante

|  | Rayonnement |  |
| --- | --- | --- |
| T° ambiance | Cumul rayonnement | T° ambiance calculée |
|  | Périodes |  |
|  | T° Extérieure |  |
|  | Vitesse du vent |  |
|  | Rayonnement |  |
| T° eau minimum | Hygrométrie | T° eau minimum calculée |
|  | CO2 |  |
|  | Traitement phytosanitaire |  |
|  | Périodes |  |
| T° eau maximum | Périodes | T° eau maximum calculée |
|  | Mesure de la température |  |
| T° eau de commande | Hygrométrie | T° eau de commande recalculée |
|  | CO2 forcé |  |

### Température extérieure

COMPART    CHAUFF    AUTRES    INFLUE    I.TEXT

| Influence sur chauffage compartiment 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chauffage haute température |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Température ext. d'influence min. sur chauffage [ -25/+20 °C ] Température ext. d'influence max. sur chauffage [ -25/+20 °C ] Influence max. sur température eau min [ 0 – 50 °C ] |  |  |  |  |  |  | : : : | 8.0 -5.0 10.0 |  |  |  |  | °C °C °C |
|  |  | TYPE/CH |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

La température extérieure influence, de manière proportionnelle, la consigne basse de la température de l’eau de chauffage. Pour programmer cette influence, vous devez définir la plage d’influence ainsi que le nombre de degrés qui sera ajoutés à la consigne basse lorsque l'influence est au maximum.

Exemple

Soit,

Température eau minimum    				= 30°C

Text d'infl min sur chauffage   				= 8°C

Text d'infl max sur chauffage  				= -2°C

Infl. max. sur temp eau min     				= 20°C.

Alors,

Pour une température extérieure de -2°C, la température eau minimum devient :						30°C + 20°C 	= 50°C

Pour une température extérieure de 3°C, la température eau minimum devient :

30°C + (50%)*20°C 	= 40°C.

### Vitesse du vent

COMPART    CHAUFF    AUTRES    INFLUE    I.VENT

| Influence sur chauffage compartiment 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chauffage haute température |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vent d'influence min. sur chauffage [ 0 – 72 km/h ] Vent d'influence max. sur chauffage [ 0 – 72 km/h ] Influence max. sur température eau min [ 0 – 50 °C ] |  |  |  |  |  |  | : : : | 8.0 -5.0 5.0 |  |  |  |  | °C °C °C |
|  |  | TYPE/CH |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

La vitesse du vent influence, de manière proportionnelle, la consigne basse de la température de l’eau de chauffage. Pour programmer cette influence, vous devez définir la plage d’influence ainsi que le nombre de degrés qui sera ajoutés à la consigne basse lorsque l'influence est au maximum.

Exemple

(Voir l'exemple donné pour l'influence de la température extérieure).

NOTE : pour les influences hygrométrie et traitement phytosanitaire (voir §8 et §20)

### Rayonnement

COMPART    CHAUFF    AUTRES    INFLUE    I.RAYO

| Influence sur chauffage compartiment 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chauffage haute température |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (instantané) Heure début influence active [ 00h00 - 23h59 ] Heure fin influence active [ 00h00 - 23h59 ] Rayonnement de début d'influence [ 0 – 1000 W/m² ] Rayonnement d'influence maximum [ 0 – 1000 W/m² ] Influence max. sur temp. ambiance [ -40/+40 °C ] Influence max. sur température eau min. [ -100/+100 °C ] (cumul) Cumul rayonnement de début d'influence [ 0 – 1000 Wh/m² ] Cumul rayonnement d'influence maximum [ 0 – 1000 Wh/m² ] Influence max. sur température ambiance [ -40/+40 °C ] Influence max. sur température aération [ -40/+40 °C ] Heure début influence [ 00h00 - 23h59 ] Heure fin influence [ 00h00 - 23h59 ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : | 400 600 -3.0 -10.0 1000 2000 -4.5 2.0 30 23h00 |  |  |  |  | LS HF W/m² W/m² °C °C Wh/m² Wh/m² °C °C CS HF |
|  |  | TYPE/CH |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Le rayonnement solaire influence, de manière proportionnelle, la consigne basse de la température de l’eau de chauffage et la consigne de température ambiante. Pour programmer cette influence, vous devez définir la plage horaire d’activation, la plage d’influence, et le nombre de degrés qui sera ajoutés aux deux consignes lorsque l'influence est au maximum.

L'influence du cumul du rayonnement se programme de la même façon, sauf que les consignes influencées sont la température d’ambiance et la température d’aération.

NOTE

Le cumul rayonnement est remis à zéro au début de la période 1 du compartiment 1.

## Configuration du chauffage

COMPART    CHAUFF    AUTRES    CFG.CHG

| Configuration chauffage compartiment 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chauffage haute température |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Intervalle régulation chauffage [ 0 – 30 min ] Ki point de régulation [ 0 – 10 ] Kd tendance [ 0 – 100 ] Kp température eau chauffage [ 0 – 10 ] Variation max. Température eau par intervalle [ 0 – 10 °C] (2) Différence Temp eau pour commande V3V [ 0/ +10°C ] Temps min de commande V3V par °C [ 0 – 120 sec ] Temps max de commande V3V par °C [ 0 – 120 sec ] Diff. temp. eau infl. cde min [ 0 – 130 °C] Diff. temp. eau infl. cde max [ 0 – 130 °C] Temps total de commande V3V [ 0 – 120 sec ] Ouverture V3V à (T° eau chaud ouvre V3V) [ Oui /Non ] (3) Marche pompe <Température eau> (pompe1) [ 0 – 130 °C ] Marche pompe <Temp. intérieure> (pompe2) [ 0 – 130 °C ] (4) Intervalle entretien pompe et V3V [ 0 – 500 h ] Débit pour comptage énergétique [ 0 – 1000 m3/h ] Stop pompe à T Chaudière ferme V3V [Oui / Non ] Temporisation pompe [ 0 – 1440 min ] Capteur température [T1,T2,T1/T2, Ts] Numéro compartiment à suivre [ ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | 1 0.8 0.0 3.0 5.0 2.0 1 210 NON 12.0 1.0 120 5.5 OUI 1 T1 0 |  |  |  |  | min °C °C sec sec °C °C sec °C °C h m3/h min |
|  |  | TYPE/CH |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Group de consignes (1), coefficients de régulation et de calcul.

La régulation de base de la température de l’eau de chauffage comprend deux consignes, une qui fixent l’intervalle de régulation et l’autre qui limite la variation maximum de la température de l’eau sur cette même intervalle. A ces deux paramètres s’ajoutent des coefficients de calcul :

– Ki est un facteur de multiplication du point de régulation qui stabilise la variation du calcul de la température de l’eau de chauffage.

– Kd est un coefficient de tendance qui intervient entre deux cycles de régulation.

– Kp est un coefficient de multiplication qui agit de manière à ce que pour 1°C de besoin de chauffage, la température de l'eau est augmenté de Kp fois 1°C.

Exemple : l’utilisation des paramètres Kp et Ki du chauffage.

Soit

Kp					= 5

Ki					= 0.5

Température d'ambiance		= 16.0°C

Température mesurée		= 15.0°C

Température eau minimum	= 30.0°C

Température eau mesurée	= 30.0°C

Var max Teau par intervalle	= 3.0°C

Alors

Une valeur du coefficient Kp de 5.0 permet d'ajouter à la température eau de commande 5.0°C, par intervalle de régulation, pour une différence de 1.0°C entre la mesure et la consigne.

Une valeur du coefficient Ki de 0.5 permet d'ajouter à la température eau de commande 0.5°C, par intervalle de régulation, pour une différence de 1.0°C entre la mesure et la consigne.

Température eau de commande chauffage = 35.5°C.

Le coefficient Kp permet une rapidité de la montée de la température eau de commande. Le coefficient Ki permet une stabilisation du calcul de la température eau de commande.

La consigne « Var max Teau par intervalle », permet un plafonnement, de la variation de la  température eau de commande du chauffage,  par intervalle de régulation.

Group de consignes (2), régulation de la vanne trois voies du chauffage.

A partir d’un écart de température eau défini par la consigne « Diff. Teau pour commande V3V », la position de la vanne est calculée proportionnellement en pourcentage d’ouverture en fonction des trois consignes suivantes :

– « temps min de commande V3V par °C »,

– « temps max de commande V3V par °C », et

– « temps total de commande V3V (de 0 à 100%) »,

où l’écart correspond à la différence entre la température de l’eau mesurée et calculée.

- Diff Temp eau infl cde min (0 - 10 °C)

Différence de température pour la commande minimum.

- Diff Temp eau infl cde max (0 - 10 °C)

Différence de température pour la commande maximum.

- Ouvr V3V à (Teau Chd ouvr V3V) (Oui / Non)

Cette consigne permet de définir si l’ouverture de la vanne 3 voies de ce chauffage est commandée si la chaudière atteint la consigne « Température eau ouvrant les vannes » (voir p. 1).

Group de consignes (3), marche pompe

Les conditions marche/arrêt de la pompe de chauffage sont résumées dans l’exemple montré ci-dessous. Il convient de dire que :

–  condition 1 :  la pompe est en marche si la différence entre la température de l'eau de chauffage calculée et la température ambiante mesurée du compartiment est supérieure à la consigne « Marche pompe 1 <Temp eau> », sinon la pompe s’arrête et la vanne trois voies est fermée,

– condition 2 : la pompe est en marche si la différence entre la température d’ambiance mesurée et celle consignée du compartiment est inférieure à la consigne « Marche pompe 2 <Temp int> ».

Exemple

| a | b | c | d | e | f | g | h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T° eau (consigne) | T° air (mesure) | Pompe en marche 1 (consigne) | T° stop | Pompe état 1 | T ambiance (consigne) | Pompe en marche 2 (consigne) | Pompe état 2 | Pompes états 1 et 2 |
| 30 | 20 | 9 | 21 | marche | 19 | 2 | marche | marche |
| 30 | 21.1 | 9 | 21 | arrêt | 19 | 2 | arrêt | arrêt |
| 20 | 15 | 10 | 10 | arrêt | 14 | 2 | marche | marche |
| 20 | 9 | 10 | 10 | marche | 6.5 | 2 | arrêt | marche |
| 0 | 20 | 10 | -10 | arrêt | 19 | 0.5 | arrêt | arrêt |

[Pompe en marche si ‘a – b > c’]                   [Pompe en marche si ‘g > b – f’]

Group de consignes (4), divers

- Intervalle entretien pompe et V3V

Si la pompe a été arrêtée pendant cet intervalle de temps programmable, la vanne trois voies et la pompe sont mises en marche pendant une minute.

- Débit pour comptage énergétique

Ce  paramètre permet de saisir un débit théorique de l'eau dans l'épingle afin de pouvoir calculer l'énergie dissipée par l'épingle. (Dans ce cas, un capteur de mesure de la température eau de retour est obligatoire).

- Stop pompe à T Chd ferme V3V

Permet l’arrêt de la pompe si la température de la chaudière atteint la consigne « Température eau fermant les vannes »     (voir p 1).

- Temporisation pompe

Défini le nombre de minutes avant que la pompe s'arrête, à la suite d’une commande d'arrêt.

- Capteur température

Lorsqu’il y a deux abris ventilés dans le compartiment, ce paramètre permet de choisir le capteur de température utilisé comme référence, à savoir : ‘T1’ = AV1 ; ‘T2’ = AV2 ;  ‘T1/T2’ = la moyenne des deux mesures.

Pour un chauffage de type sol, on peut choisir comme température de commande de chauffage soit la température sol (‘Ts’) soit la température d’un abri ventilé (‘T1, T2, T1/T2)

- No compartiment à suivre

‘0’ : le chauffage prend la mesure du capteur du compartiment

‘N’ : le chauffage prend la mesure du capteur du compartiment numéro ‘N’.

## Consignes de sécurité

COMPART    CHAUFF    AUTRES    SECURITE

| Configuration chauffage compartiment 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chauffage haute température |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecart temp ambiante annule temp eau min. [ 0 – 50 °C ] Ecart température eau déclenche alarme [ 0 – 130 °C ] Temporisation avant alarme [ 0 – 1440 min ] |  |  |  |  |  |  | : : : | 2.0 10.0 60 |  |  |  |  | °C °C min |
| PERIODE |  | TYPE/CH |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Si la température d’ambiance du compartiment dépasse la valeur consignée par un écart programmable, la température de l’eau minimum calculée passe à ‘0’. De la même façon, si l’écart consignée entre la température mesuré et consignée de l’eau est dépassé pendant la temporisation avant alarme, le système se met en alarme (dans ce cas, la vanne trois voies est ouverte).

Exemples

(i) Soit

Ecart Tamb annule Teau min		= 2.0 °C,

Temp. eau minimum			= 30.0 °C,

Consigne température ambiance 	= 16°C,

Alors

Si la température ambiante > 18.0 °C, la température eau minimum calculée du chauffage passe à 0°C.

(ii) Soit

Ecart Teau déclenche alarme	= 10.0°C

Temporisation avant alarme		= 60 min

Alors

Si l'écart entre température mesurée et consignée de l'eau dépasse 10.0 °C pendant plus de 60 minutes, une alarme est déclenchée.

NOTE : ces consignes sont par période.

# La chaudière

## Les consignes

GENERAL    CHAUFFAG    CHAUDIER

| Consignes chaudière 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chaudière en service [ Oui /Non ] Température eau min de mise alarme [ 0 – 130 °C ] Température eau fermant les vannes [ 0 – 130 °C ] Température eau minimum [ 0 – 130 °C ] Température eau maximum [ 0 – 130 °C ] Température eau ouvrant les vannes [ 0 – 130 °C ] Température eau max. de mise alarme [ 0 – 130 °C ] Différence. température eau arrêt brûleur [ 1 – 130 °C ] Augmentation température eau chaudière [ 0 – 100 % ] Temporisation avant alarme [ 0 – 1440 min ] Temp. eau ret. min de mise alarme [ 0 – 130 °C ] Temp. eau ret. max. de mise alarme [ 0 – 130 °C ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : | OUI 55 60 80 90 95 95 4.0 5 10 55.0 98.0 |  |  |  |  | °C °C °C °C °C °C °C % min °C °C |
| N° CHD |  | STOCKAGE |  | AUTRES |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Lorsque la chaudière est en service pour les besoins de régulation des épingles de chauffage, la gestion de la de la température eau de la chaudière se fait dans la plage définie par les consignes « Température eau minimum / maximum » de ce menu. Il est possible de consigner des seuils mini et maxi d’alarme en dehors de cette plage, ainsi qu’une temporisation avant le déclenchement de l’alarme.

Pour les besoins de chaleur, la température eau de la chaudière est égale à la température de demande des épingles ou des boucles la plus élevée augmentée du pourcentage consigné par le paramètre « Augmentation température eau chaudière ».

La consigne « Temp eau fermant les vannes » permet de définir une température (basse) à laquelle toutes les vannes des épingles seront fermées, et ceci afin de boucler la chaudière sur elle même et éviter les problèmes de corrosion. De la même façon, la consigne « Temp eau ouvrant les vannes » permet d'ouvrir les vannes des épingles pour évacuer un éventuel excès de chaleur produit par la chaudière. Ces deux consignes de sécurité sont actives si :

- la consigne « Chaudière en service » est à OUI

- la chaudière n'est pas en veille

- la consigne « T° ext. désactive chd » est à OUI1

- la T° extérieure >  la T° de mise en cascade2.

La consigne « Diff. temp eau arrêt brûleur » défini le dépassement de température eau mesurée par rapport à la température calculée de la chaudière qui entraînera l’arrêt du brûleur.

COMPLEMENT

Alarmes sur la température de retour de la chaudière

Si la chaudière possède une mesure de sa température de retour, on peut programmer les deux consignes suivantes de mise en alarme.

- Temp. eau retour minimum de mise en alarme

Si la chaudière est activée, une température de retour inférieure à ce seuil une alarme. De plus, la régulation de la chaudière influence la position des vannes trois voies des compartiments pour les fermer au bout de 6 minutes. Cette opération s’effectue successivement de façon à favoriser au fur et à mesure un retour chaud sur la chaudière et à éviter une fermeture totale des V3V.

NOTE : dans le cas ou la chaudière dispose de sa propre vanne trois voies ou d’une pompe à vitesse variable, programmer une valeur très basse.

- Temp. eau retour maximum de mise en alarme

Si la chaudière est activée, une température de retour supérieure à ce seuil déclenchera une alarme.

ATTENTION

Les alarmes ne sont activées que si la consigne « Chaudière en service » est à ‘Oui’ et la « Temporisation avant alarme » est supérieure à une minute.

## Configuration

GENERAL    CHAUFFAG    CHAUDIER    AUTRES    CFG.CHD

| Consignes configuration chaudière 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalle régulation brûleur [ 0 – 60 sec * 5 ] Kp chaudière (sec/ 1deg) [ 1 – 10 sec/1deg ] Kd chaudière (sec/ 1deg) [ 1 – 10 sec/1deg ] Différentiel lance brûleur [ -50/+50 °C ] Tempo avant commande brûleur [ 0 – 600 sec ] Temps total commande brûleur [ 0 – 1200 sec ] Temps de marche min chaudière [ 0 – 600 sec ] Position max. brûleur en trajet [ 0 – 100 % ] Delta pos burner [ 0 – 100 % ] Tempo alm bruleur [ ] N° entree pos bruleur [ ] N° sortie pompe recycl [ ] Tempo marche pmp recycl [ ] N° sortie TOR (arret modul) [ ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : : | 12 1.0 0.5 0..2 90 40 120 30 |  |  |  |  | x 5 s °C sec sec sec % % sec sec |
| N° CHD |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Le brûleur est commandé principalement en fonction de l’intervalle de régulation et la différence entre la température eau mesurée et la température de consigne de la chaudière. A ceci s’ajoute deux coefficients de régulation, Kp (action proportionnelle) et Kd (action dérivée).

Le temps de commande nécessaire pour que la vanne du brûleur passe de sa position 0% à 100% d’ouverture est programmé par la consigne « Temps total commande brûleur ». Il y a aussi une consigne de temporisation pour définir la durée entre la mise en marche de la chaudière et la commande du brûleur.

Pour éviter le phénomène de ‘pompage’, la consigne « Temps de marche min chaudière » défini le temps de marche minimum de la chaudière une fois celle-ci commandée en marche.

COMPLEMENT

- Position max. brûleur en trajet

Ce paramètre spécifie la position maximum du brûleur pendant le trajet auxiliaire (voir §21.1).

Alarme brûleur

- Delta pos brûleur

Différence de position pour activer l’alarme brûleur. Cette fonction est utilisé en cas de présence de la fonction WKK où le positionnement du brûleur est critique et doit être contrôlé pour la surveillance de la consommation du gaz. Une valeur de zéro annule la fonction de contrôle.

Valeur positive, En cas que la chaudière est en marche, la position affiché est la position commandé, la surveillance de positionnement est activé. Un delta absolu entre la position lue et la position calculé supérieur à cette consigne active une alarme.

En cas chaudière est en arrêt la position affiché est la position lue, et pas de surveillance d'alarme.

- Tempo alarme brûleur

Temporisation avant alarme sur la position du brûleur.

- N° entrée pos brûleur

Numéro d'entrée du capteur position du brûleur. Ceci permet de positionner le brûleur par rapport au calcul du MCU et non pas en relatif. Valeur à zéro annule la fonction de contrôle.

Pompe de recyclage ou auxiliaire

- N° sortie pompe recycl

Numéro de la sortie de la pompe de recyclage cette sortie doit correspondre à une sortie libre du MCU. Une valeur à zéro désactive cette fonction.

Si la chaudière est en marche ou si la sa vanne pilote est ouverte, la sortie est activé. Sinon, la sortie est activée de façon cyclique ; cf. ‘Tempo marche pmp recycl’ par heure.

- Tempo marche pmp recycl

Temps d'activation de la sortie dans le cas où la chaudière est arrêtée et sa vanne pilote est fermée. La sortie sera activée pendant ce temps toutes les heures.

Sortie auxiliaire pour arrêt de la pompe modulante

- N° sortie TOR (arrêt modulation)

Numéro de la sortie relative à l’arrêt de la modulation de la vanne pilote de la chaudière. La sortie est désactivée lorsque la vanne est fermée.

Cette sortie doit correspondre à une sortie libre du MCU.

## Chaudière à DEUX allures

GENERAL    CHAUFFAG    CHAUDIER    AUTRES    ALLURE

| Consignes chaudière 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Différence température pour allure rapide [ 0 – 50 °C ] Tempo avant démarrage [ 0 – 3600 sec ] Température extérieure max. d'autorisation [ -25/+40 °C ] Différence de température arrête la 2ème allure [ 0 – 130 °C ] Tempo avant retour en allure 1 [ 0 – 3600 sec ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : | 5.0 5 8.0 |  |  |  |  | °C sec °C °C sec |
| N° CHD |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Une différence entre la température de l’eau mesurée et calculée, spécifiée par la consigne « Diff temp pour allure rapide », est nécessaire pour déclencher l’allure rapide. Pour que celle-ci démarre, la différence doit rester pendant un temps défini par la consigne « Tempo avant démarrage ». Toutefois, si la température extérieure se situe au-dessus du maximum autorisé, l’allure rapide ne déclenchera pas.

COMPLEMENT

Cas d’une chaudière à 2 brûleurs modulants

Les deux consignes suivantes permettent d'arrêter la deuxième allure de la chaudière avant que sa température n'atteigne la température de commande de la chaudière en chauffage.

- Différence de température arrête la 2ème allure

Cette consigne permet de stopper la deuxième allure. Quand cette température est atteinte, la position du brûleur est mise à zéro pour l'allure rapide.

- Tempo avant retour en allure 1

La chaudière retournera en allure normal après un temps correspondant à la valeur de cette consigne.

T° de commande de la

chaudière en chauffage

(T° d'arrêt de 2ème allure)

Différence de T°

arrête 2ème allure

(T° de démarrage 2ème allure)

T° de la chaudière

Temps

1ère allure

1ère allure

2ème allure

Tempo avant retour en 1ère allure

paramètres de commande

T°

70

65

60

Chaudiere 2ème Allure

Différence de T° pour2ème allure

fonctionnement

Exemple

Soit

Différence de température pour allure rapide		= 10°C

Tempo avant retour en allure 1			= 120 sec

Température extérieure max d'autorisation		= 10 °C

Différence de température arrête la 2ème allure	= 5 °C

Tempo avant retour en allure 1			= 30 sec

Alors

La chaudière est en marche et la température extérieure est en dessous de 10°C.

La température de commande de la chaudière en chauffage est 70°C.

Si la température descend en dessous de 60°C, la chaudière passe en deuxième allure et le brûleur module en fonction de la température de la chaudière.

La température augmente, et quand elle dépasse 65°C, la position du brûleur revient à zéro et la seconde allure demeure activée pendant 30 secondes. Ensuite, la chaudière revient en allure normal et module le brûleur.

## Consignes d'utilisation spécifique

GENERAL    CHAUFFAG    CHAUDIER    AUTRES   DIVERS

| Consignes chaudière 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Heure début trajet chaudière [ 00h00 – 23h59 ] Heure fin trajet chaudière [ 00h00 – 23h59 ] Température chaudière en trajet [ 0 – 130 °C ] Ferme vanne pilote en trajet [ OUI /NON ] Ferme vanne pilote en arrêt [ OUI /NON ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : | 11h00 15h00 60.0 NON NON |  |  |  |  | °C |
| N° CHD |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Les termes ‘trajet’, ‘veille’, ‘plage horaire’ décrivent un état spécial affecté à la chaudière pour réduire, par exemple, le régime pendant la journée. La durée de cet état de fonctionnement est consignée entre l'heure de début et de fin. La température d'eau de la chaudière ainsi que le choix de fermer ou non sa vanne d'isolement sont des paramètres qui complètent la programmation de cette fonction.

NOTE

La température de la chaudière en trajet doit être au-dessus de la « Température eau minimum ».

COMPLEMENT

- Ferme vanne pilote en arrêt

Cette consigne permet de fermer la vanne pilote lors de la mise hors circuit de la chaudière (voir § 10.1).

# LES BOUCLES

## Consignes générales

GENERAL    CHAUFFAG    BOUCLES

| Consignes boucle 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température eau minimum [ 0 – 130 °C ] Température eau maximum [ 0 – 130 °C ] Augmentation température eau de la boucle [ 0 – 100 % ] Tempo avant alarme sur température eau [ 0 – 120 min ] |  |  |  |  |  |  | : : : : | 35.0 60.0 10 10 |  |  |  |  | °C °C % min |
| BOUCLE |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Dans le cadre de la régulation des épingles de chauffage, la gestion de la température eau des boucles se fait dans la plage définie par les consignes « Température eau minimum / maximum » de ce menu. La température eau de la boucle est égale à la température d'épingle la plus élevée branchée sur la boucle augmentée du pourcentage saisi pour la consigne « Augmentation température eau de la boucle ».

Il est possible de consigner une temporisation avant le déclenchement de l’alarme sur la température de l’eau.

## InfluenceS température extérieure (et CO2)

GENERAL    CHAUFFAG    BOUCLES

| Consignes boucle 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Température extérieure début d'influence [ -25/+40 °C ] Température extérieure d'influence max. [ -25/+40 °C ] Influence. max. sur temp eau min [ 0 – 130 °C ] (2) Température début d'influence / d'influence max [ 0 – 130 °C ] Influence max. sur température eau min [ -130/+130 °C ] Numéro entrée température [ 0 – 256 ] (3) Aug temp eau CO2 forçage [ 0 – 100 % ] (4) Heure début chauffage gel [ 00h00 – 23h59 ] Heure fin chauffage gel [ 00h00 – 23h59 ] Temp ext autorise la fonction [ -25/+40 °C ] Température de chauffage [ 0 – 130 °C ] Présence pluie enclenche chauffage [ Oui / Non ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : | 8.0 0.0 10 34 10 NON |  |  |  |  | °C °C °C °C °C % °C °C |
| BOUCLE |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Group de consignes (1)

La température extérieure influence, de manière proportionnelle, la température eau minimum de la boucle. Pour programmer cette influence, vous devez définir la plage d’influence ainsi que le nombre de degrés qui sera ajoutés à la température minimum lorsque l'influence est au maximum.

Group de consignes (2)

On peut faire en sorte que l’influence soit aussi basée sur la mesure de température donnée par un capteur spécifique désigné par la consigne « Numéro entrée capteur ». Dans ce cas, il faudrait programmer des consignes de plage d’influence et d’augmentation correspondantes. A noter que l’augmentation de la température eau minimum de la boucle s’opère entre ‘0’ et la valeur maximale fixée en consigne.

Group de consignes (3)

- Aug temp eau CO2 forçage

Spécifie le pourcentage d’augmentation de la boucle en cas de forçage CO2. Saisir un pourcentage d'augmentation de façon à l’amener à peu prés à sa température maximale.

Group de consignes (4)

Dans le cadre de la prévention contre le gel ou la neige, on définit la température de service que la boucle doit atteindre lorsque la température extérieure tombe au-dessous de la valeur d’autorisation pendant la plage horaire consignée pour cette influence. A noter que si la consigne « Présence pluie enclenche chauffage » est à ‘Oui’, ce n’est qu’en présence de la détection de la pluie que cette influence s’active.

## Stockage eau chaude dans les boucles

GENERAL    CHAUFFAG    BOUCLES

| Consignes boucle 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heure début stockage [ 00h00 – 23h59 ] Heure fin stockage [ 00h00 – 23h59 ] Nombre de degré de stockage [ -130/+130 °C ] Nombre de minutes (intervalle) de stockage [ 0 – 1200 sec ] Heure début stockage [ 00h00 – 23h59 ] Heure fin stockage [ 00h00 – 23h59 ] Nombre de degré de stockage [ -130/+130 °C ] Nombre d'intervalle stockage [ 0 – 1200 sec ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : | 04h00 05h00 10 12 19h00 20h00 10 12 |  |  |  |  | HF HF °C min °C |
| BOUCLE |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Deux plages horaires de stockage sont disponibles, et sont exprimées en heures fixe (HF) ou en nombre de minutes de décalage par rapport au lever (LS) ou au coucher (CS) du soleil. Au début de la plage, la température eau de commande de la boucle est augmentée ou diminuée par la valeur saisie pour la consigne « Nombre de degré de stockage ». Ce changement  s’effectue pendant la durée saisie pour la consigne « Nbre de minutes (intervalle) de stockage », après laquelle la température eau de stockage est maintenue jusqu'à  l'heure de fin de stockage.

H1          H1+ n                                                               H2                                     Temps

T° de commande +  D1

D1

n

T°

fonctionnement

paramètres de commande

T° de commande en fonction du stockage

Stockage Dans La Boucle

T° de commande

H1	= heure début stockage

H2	= heure fin stockage ;

n	= nombre d'intervalle de stockage

D°1	= nombre de degré de stockage.

Exemple

Soit

H debut : 				= 09h00 HF

H fin :				= 17h00 HF

Nbre de degré :			= + 20.0 °C

Nbre de minutes (intervalle) :	= 12

T°commande boucle :			= 30.0 °C

Alors,

De 9h01 à 17h00, la consigne de commande de la température boucle passe à 50 °C.

NOTE : cette fonction est conseillée pour éviter les à-coups sur la chaudière ainsi que des pics de consommation d’énergie en cas de forte demande.

## Configuration des boucles

GENERAL    CHAUFFAG    BOUCLES    AUTRES    CFG.BCL

| Consignes boucle 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Différence temp de commande V3V [ 0 –10 °C ] Temps de commande V3V par °C [ 0 – 120 sec ] Temps total de commande V3V [ 0 – 1200 sec ] (2) Marche pompe (Temp eau) [ 0 –130 °C ] Stop pompe (Economie) (3) [ Oui / Non ] Intervalle entretien pompe et V3V [ 0 – 500 h ] Intervalle de régulation V3V [ 1 – 60 min ] Stop pompe D(Tint,Taer) [ -50/+50 °C ] Ouverture V3V à (T° eau chaud ouvre V3V) [ Oui /Non ] Position min. V3V [ 0 – 100 % ] No entrée position V3V [1 – 256 ] (3) T° mise en marche 2ème pompe [ -130/+130 °C ] Tempo avant arrêt pompe [ 0 – 900 min ] (4) Pompe en fonction de Temp retour [ Oui / Non ] Delta Température de mise en marche [ -130/+130 °C ] (5) Commute pompe 1/2 [ Oui / Non ] Intervalle pompe 1/2 [ 0 – 30000 sec ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : : : : : : | 2.0 2 120 0.5 OUI 120 4.0 NON 0 0 OUI 10.0 NON |  |  |  |  | °C sec sec °C h min °C % °C min °C sec |
| BOUCLE |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Group de consignes (1) : stabilisation de la V3V et consignes V3V

Pour la consigne « Diff temp de cde V3V », programmer l’écart entre les températures  mesurée et de commande de la boucle qui doit provoquer un calcul de la position de la vanne trois voies de la boucle concernée. Ensuite, saisir un temps de commande de la vanne pour chaque degré de température de différence, ainsi qu’un temps total de commande de la vanne d’ouvrir de ‘0%’ à la position ‘100%’.

Group de consignes (2) : mise en route de la pompe

La condition de mise en marche de la pompe est que la différence entre les températures mesuré et de consigne de l'eau du chauffage soit supérieure ou égale à la valeur de la consigne « Marche pompe (Temp eau) ». Pour faire en sorte que la pompe boucle s'arrête si les pompes des chauffages sont arrêtées et la température de la boucle est supérieure à la consigne, mettre la consigne « Stop pompe (économie) » à ‘Oui’.

L’entretien de la pompe et de la vanne trois voies passe par le programmation d’une intervalle allant de ‘0’ à ‘500’ heures pendant laquelle si la pompe a été arrêté, alors les deux appareils seront mis en marche pendant une minute. Ensuite, l’intervalle de régulation spécifie la fréquence de régulation de la température eau de la boucle ainsi que de la commande de la vanne trois voies et de la pompe.

Pour arrêter la pompe en fonction de la différence entre la consigne de température d’aération et la température d’ambiance mesurée, saisir une valeur appropriée pour la consigne  « Stop pompe D(Tint,Taer) » (voir l’exemple sur la page suivante).

Enfin, les consignes ‘Position min. V3V’ et ‘No entrée position V3V’ permettent : (i) de fixer une position minimum de la vanne trois voies, et (ii) de lire la position réelle de la vanne (à condition que la vanne fournisse un signal compatible avec les entrées de notre ordinateur MCU+).

Exemple

Soit

Mesure température (Tint) :		=  22.0 °C,

Consigne temp (Taer) : 			= 18.0 °C,

Stop pompe D(Tint,Taer) : 		= 4.0°C,

Alors

Pour Tint > 22.0 °C, la pompe boucle s'arrête.

NOTE : une valeur de cette consigne supérieure à 40.0 °C annule son effet.

Group de consignes (3) : Deuxième pompe, fonctionnement sans capteur de T° de retour sur la boucle

Le démarrage de la deuxième pompe dépend de la valeur saisie pour la consigne « Température boucle de mise en marche 2ième pompe ». Si sa valeur est positive, la pompe démarrera si la température de commande de la boucle est supérieure à la consigne. Si sa valeur est négative, la pompe démarrera si la différence entre la température de commande et la température minimum de la boucle est supérieure à la valeur absolue de la consigne (voir schémas en dessous).

Vous devez programmer aussi une temporisation avant arrêt pour cette pompe, laquelle s’appliquera  une fois les conditions de marche ne sont plus valides.

Exemple (i).

Soit

Température boucle de mise en marche pompe 2	=  60 °C

Tempo avant arrêt pompe				=  10 min

Alors

Tempo avant arrêt pompe        Temps

T° de commande boucle

T° mise en marche pompe 2

T°

60

fonctionnement

paramètres de commande

Pompe 1

Pompe 1

Pompes 1 et 2

T° Mise En Marche Pompe 2 (valeur +ve)

10 min

Exemple (ii)

Soit

Température boucle de mise en marche pompe 2 	=  -20 °C

Tempo avant arrêt pompe			  	=  10 min

Alors

Tempo avant arrêt pompe     Temps

T° minimum de la boucle

T° de commande boucle

T°

60

40

fonctionnement

paramètres de commande

Pompe 1

Pompe 1

Pompes 1 et 2

T° Mise En Marche Pompe 2 (valeur -ve)

10 min

T° mise en marche pompe 2

Group de consignes (4) : deuxième pompe, fonctionnement avec capteur deT° de retour sur la boucle

Pour utiliser cette fonction, vous programmez la consigne d’autorisation, l’écart de température qui doit exister entre la commende de la boucle et la mesure du capteur pour que la pompe démarre, et la durée de marche minimum de la pompe.

Group de consignes (5) : deux pompes, fonctionnement spécifique

- Commute pompe 1/2

Permet d’activer la fonction de commutation de pompe sur les boucles disposant de deux pompes.

- Intervalle pompe 1/2

Spécifie la durée de basculement entre deux pompes.

### Configuration capteurs boucles

GENERAL    CHAUFFAG    BOUCLES    AUTRES    CFG.BCL

| Consignes boucle 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pourcentage mesure capteur n°1 [ 0 – 100 % ] Pourcentage mesure capteur n°2 [ 0 – 100 % ] Pourcentage mesure capteur n°3 [ 0 – 100 % ] |  |  |  |  |  |  | : : : | 40 30 30 |  |  |  |  | % % % |
| BOUCLE |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Dans le cas d'une boucle ayant un grand volume d'eau (bâche ou piscine), plusieurs capteurs sont nécessaires pour donner une température exacte de la totalité de l'eau dans la boucle. Chaque capteur es alloué un pourcentage de mesure par rapport à la dimension totale de la boucle.

# Le CO2

## Consignes

COMPART    AUTRES    CO2

| Consignes CO2 comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autorisation dosage CO2 [ Oui /Non ] Heure début dosage [ 00h00 – 23h59 ] Heure début dosage [ 00h00 – 23h59 ] Heure début dosage [ 00h00 – 23h59 ] Heure début dosage [ 00h00 – 23h59 ] Heure fin dosage [ 00h00 – 23h59 ] Niveau CO2 minimum d'alarme [ 0 – 20000 ppm ] Niveau CO2 max. d'alarme [ 0 – 20000 ppm ] Niveau CO2 gratuit [ 0 – 20000 ppm ] Niveau CO2 gratuit [ 0 – 20000 ppm ] Niveau CO2 gratuit [ 0 – 20000 ppm ] Niveau CO2 gratuit [ 0 – 20000 ppm ] Niveau CO2 forçage [ 0 – 20000 ppm ] Niveau CO2 forçage [ 0 – 20000 ppm ] Niveau CO2 forçage [ 0 – 20000 ppm ] Niveau CO2 forçage [ 0 – 20000 ppm ] Niveau CO2 liquide [ 0 – 20000 ppm ] Niveau CO2 liquide [ 0 – 20000 ppm ] Niveau CO2 liquide [ 0 – 20000 ppm ] Niveau CO2 liquide [ 0 – 20000 ppm ] Déficit min. autorise dosage [ 0 – 50 mBar ] Déficit. max. autorise dosage [ 0 – 50 mBar] Durée max. d'injection [ 0 – 1400 min ] Durée pompage pour mesure CO2 [ 0 – 1200 sec ] Augment température eau chauffage [ 0 – 100 % ] Stop niveau gratuit en CO2 forçage [ Oui /Non ] Température max autorise dosage [ -10/+40 °C ] Temps min d'arrêt injection CO2 liquide [ 0 – 1400 min ] Durée max injection CO2 liquide [ 0 – 1400 min ] Durée de marche minimum [ 0 – 1400 min ] Durée de pause minimum [ 0 – 1400 min ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | OUI 10h00 19h00 200 1400 600 300 0.5 9.5 10 60 10 NON 28.0 10 5 5 |  |  |  | ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm mBar mBar min sec % °C min min sec sec |
|  |  |  |  | AUTRES |  | MODIFIER |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Quatre tranches horaires sont disponibles pour l’injection du CO2 pendant la journée. Le dosage s’effectue si le niveau mesuré dans le compartiment est au-dessous un des seuils (gratuit ou forçage) consignés pour chaque tranche, et si le déficit de saturation se trouve dans la plage définie (« Def. min / max. autorise dosage »).

Des injections de CO2 gratuit peuvent s'effectuer si la chaudière est en marche. Par contre, la demande du CO2 forcé entraîne des augmentations de température (chauffage, boucles, ballon et chaudières) pour forcer la chaudière à marcher afin de récolter les fumées. La consigne « Stop niveau gratuit en CO2 forçage » permet de stopper l'injection du CO2 dans un compartiment en demande gratuit pour laisser les fumées pour les compartiments en forçage.

La consigne « Température max autorise dosage » défini la température mesurée au dessus de laquelle la demande de CO2 dans le compartiment est mise à « Non ». Pour annuler l’effet de cette consigne, mettre une valeur de ‘0’.

La durée maximum d’injection est une consigne dont la valeur est susceptible d’être augmentée ou diminuée par les ouvrants (voir plus loin). Cependant, en cas d'injection de CO2 liquide, une fois la demande est valide, l'injection se fait au maximum pendant cette durée et la durée de pause est à programmer dans les consignes CO2 générales.

La consigne « Durée pompage pour mesure CO2 » correspond au fonctionnement du pompage d'échantillon d'air dans ce compartiment par le scanner CO2. Vous pouvez rallonger ou raccourcir cette durée suivant l'éloignement du compartiment de l'emplacement du scanner.

Alarmes

Nous vous conseillons de les programmer les seuils min. et max. d’alarme toujours à des valeurs les moins extrêmes pour éviter des défauts (par exemple, coupure de mesure ou excès d'injection).

COMPLEMENT

- Augment température de chauffage (0 - 100 %)

En cas d'utilisation de cette consigne, la température eau calculée du chauffage H.T. et forças est augmenté du pourcentage spécifié pour évacuation de chaleur.

Exemple

Soit

Temp. eau calculé				= 36.0°C,

Augmentation temp. eau chauffage 		= 30 %	,

Alors

La Temp eau calculé devient 		= 36.0°C + 30%*36.0 = 46.8°C.

CO2 liquide

- Niveau CO2 liquide (0 - 20000 ppm)

Ce niveau active la sortie vanne CO2 du compartiment sans regarder l'état de la chaudière. Les temps d'ouverture et de fermeture de la vanne sont déterminés par les deux consignes suivantes.

- Temps min d'arrêt injection CO2 liquide (0 - 1440 min)

Le temps de pause entre deux injections de CO2 liquide.

- Durée max injection CO2 liquide (0 - 1440 min)

Une valeur qui fixe la durée maximale d'une injection de CO2 liquide.

- Durée de marche minimum /maximum

Ces deux paramètres permettent de maintenir l’état du CO2 du compartiment au niveau calculé pendant les durées saisies.

## Influences sur le CO2

### Rayonnement

COMPART    AUTRES    CO2    AUTRES   I.RAYO

| Influence extérieure sur niveau CO2 compartiment 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rayonnement début d'influence [ 0 – 1000 W/m² ] Rayonnement d'influence maximale [ 0 – 1000 W/m² ] Influence maximale sur niveau gratuit [ 0 – 20000 ppm ] Influence maximale sur niveau forçage [ 0 – 20000 ppm ] Influence maximale sur niveau liquide [ 0 – 20000 ppm ] Vitesse vent de début d'influence [ 0 – 72 km/h ] Vitesse vent d'influence maximale [ 0 – 72 km/h ] Influence maximale sur niveau gratuit [ 0 – 20000 ppm ] Influence maximale sur niveau forçage [ 0 – 20000 ppm ] Influence maximale sur niveau liquide [ 0 – 20000 ppm ] Position ouvrant de début d'influence [ 0 – 100 % ] Position ouvrant d'influence max. [ 0 – 100 % ] Influence maximale sur niveau gratuit [ 0 – 20000 ppm ] Influence maximale sur niveau forçage [ 0 – 20000 ppm ] Influence maximale sur niveau liquide [ 0 – 20000 ppm ] |  |  |  |  |  |  | : : : : | 400 700 600 100 |  |  |  | W/m² W/m² ppm ppm |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Cette influence peut augmenter ou diminuer suivant l'utilisation voulue des niveaux de commande CO2. Pour diminuer les niveaux, mettez une valeur négative. L'influence est simplement proportionnelle.

Pour une utilisation optimale du CO2 qu'en cas de présence du rayonnement, nous conseillons de programmer ces consignes.

### Influences diverses

COMPART    AUTRES    CO2    AUTRES   I.OUV

| Influence extérieure sur niveau CO2 compartiment 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveau CO2 début d'influence [ 0 – 20000 ppm ] Niveau CO2 d'influence maximum [ 0 – 20000 ppm ] Influence maximum sur position ouvrant abri [ 0 – 100 % ] Influence maximum sur position ouvrant vent [ 0 – 100 % ] (2) Influence CO2 sur position max. ouvrant [ Oui / Non ] Position maximum pendant le dosage [ 0 – 100 % ] Durée de maintien pos max. ouvrant [ 0 – 900 min ] Vitesse vent de début d'influence [ 0 – 72 km/h ] Vitesse vent d'influence maximale [ 0 – 72 km/h ] Influence max. sur position maximum en CO2 [ 0 – 100 % ] (3) Position ouvrant maximum annule CO2 forçage [ 0 – 100 % ] (4) Position ouvrant d'inf max. sur durée inj max. [ 0 – 100 % ] I. max. sur durée inj. max. CO2 chaud [ -30000 - 30000 sec] I. max. sur durée inj. max. CO2 liquide [ -30000 - 30000 sec] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : : | 500 200 10 30 NON 30 15 15 35 15 40 30 15 10 |  |  |  | ppm ppm % % % min Km/h Km/h % % % sec sec |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Groupe de consignes (1)

Le niveau de CO2 dans la serre peut commander une diminution des positions des ouvrants abri et vent. L'influence débute à ‘500 ppm’ pour être maximum à ‘200 ppm’. A l'influence maximum, la position maximum des ouvrants est diminué de 10% côté abrité et de 30% côté vent. Cette influence est valide hors les critères gratuit, forçage.

Groupe de consignes (2)

Pour fixer une position maximum lors du passage en niveau forçage, mettez « OUI » et fixez une position maximale. Cette position maximale peut être réduite en fonction du vent. Si ces consignes sont valides, les programmations du paragraphe précédent ne sont pas pris en compte.

Exemple

Soit

Position maximum calculé		 = 45%,

Alors

En cas de demande de forçage dans le compartiment, la position max. calculée devient 30%, et en cas de vent et à influence max. du vent la position max. devient 30% - 15% = 15%.

Groupe de consignes (3)

- Position ouvrant maximum annule CO2 forçage (0 - 100 %)

Cette consigne permet d'abandonner l'injection forçage en cas de forte chaleur. En effet, si le paragraphe précédent n'est pas programmé et si l'ouvrant dépasse 40%, le niveau forçage est arrêté et ainsi les augmentations qui en découlent.

Groupe de consignes (4)

Au fur et à mesure que le pourcentage d'ouverture augmente, il est possible d'augmenter la durée maximale d'une injection.

Exemple

Soit,

Durée max. d'injection 	= 10 min.

Alors,

- à 15% d'ouverture (Inf. = 50%), la durée max. d'injection devient 10min + (50%*15)	 = 17 min.

- à 30% d'ouverture (Inf. = 100%), la durée max. d'injection devient 10min + (100%*15)	= 25 min.

## Consignes générales CO2

GENERAL    CHAUFFAG    CO2

| Consignes CO2 générales |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autorisation de dosage CO2 [ Oui / Non ] Durée min d'une injection [ 0 – 1440 min ] Tempo avant ouverture vanne CO2 [ 0 – 1440 min ] Durée max. d'une injection [ 0 – 1440 min ] Autorisation alarme (CO) [ Oui / Non ] Pos. vanne CO2 liquide chaudière en marche [ 0 – 100 % ] Temps total de commande de la vanne [ 0 – 1200 sec ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : | OUI 1 5 10 OUI 60 210 |  |  |  | min min min % sec |
|  |  |  |  | AUTRES |  | MODIFIER |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

De manière générale, ce menu vous permet de :

- autoriser ou non les injections de CO2

- fixer un temps minimum d’ouverture de la vanne CO2

- définir un temps d’attente entre la mise en marche de la chaudière et le début d’injection de CO2 (ce qui permet d'éviter l'alarme CO qui peut se déclencher en début de combustion)									NOTE : en CO2 liquide, c'est la durée de pause entre deux injections

- autoriser ou non de mémoriser la survenance d’une alarme CO (si l’installation est équipée d'un renvoi d'alarme CO sur le MCU+)

COMPLEMENT

- Pos vanne CO2 liquide chaudière en marche

Dans le cas d'un équipement du CO2 liquide sur le circuit du CO2 forçage / gratuit et d'une vanne mélangeuse, cette consigne permet de préciser la position pour le mélange.

- Temps total de commande de la vanne

Le temps de réponse pour l'ouverture / fermeture totale de la vanne.

## Configuration CO2 générale

GENERAL    CHAUFFAG    CO2    CFG.CO2

| Consignes CO2 générales |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Durée pompage pour mesure CO2 [ 0 – 1200 sec ] Nombre de ppm dépassé arrêt dosage [ 0 – 20000 ppm ] Nombre de compartiments demandeurs [ 1 – n° compart ] Augmentation température eau chaudière [ 0 – 100 % ] |  |  |  |  |  |  |  | : : : : |  | 90 90 2 10 |  |  | s ppm % |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

La première consigne de ce menu correspond au fonctionnement du pompage d'échantillon d'air dans ce compartiment par le scanner CO2. Vous pouvez rallonger ou raccourcir cette durée suivant l'éloignement du compartiment de l'emplacement du scanner.

La consigne « Nombre de ppm dépassé arrêt dosage » détermine la plage de fonctionnement d’injections de CO2 gratuit par rapport au niveau de concentration consigné pour le démarrage. Au-dessus de cette plage, le CO2 gratuit s’arrête.

Exemple

Soit

Niveau de CO2 gratuit	= 800 ppm

Nombre ppm dépassé 	= 90 ppm

Alors

Une fois le niveau gratuit est valide, il ne s'arrête que à partir de 890 ppm.

Demande en forçage / stockage de chaleur

Le forçage, et donc les augmentations des températures d'eau boucles et chaudière, ne sera  enclenché que lorsque le nombre de compartiments demandeurs a atteint la valeur de consigne « Nombre de compartiments demandeurs ».

Dans le cas d'utilisation d'un ballon de stockage, programmer la consigne « Augmentation temp. eau chaudière » à un pourcentage amenant la chaudière à sa température maximale. Ce qui permet de stocker de l'eau la plus chaude possible dans le ballon. Par contre, s’il n y a pas de ballon, programmer cette valeur à un pourcentage permettant d'augmenter la température de la chaudière pour la forcer à marcher et ainsi à produire du CO2.

# Le chauffage à air pulsé

## Consignes

COMPART    CHAUFF    AIR PUL

| Consignes chauffage comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chg air pulsé n° 1, 07h10L / 17h30C (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Température de mise en marche [ -10/+40 °C ] Température d'arrêt [ -10/+40 °C ] |  |  |  |  |  |  | : : | 16.0 17.0 |  |  |  |  | °C °C |
| TYP/CHG |  | PERIODE |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Pour chaque période, vous devez définir les valeurs de températures ambiantes qui vont activer et arrêter les air pulses. De même, si les air pulses seront commandés à partir d’une autre température de référence (par exemple,  température sol), il convient de choisir des valeurs appropriées.

## Configuration

COMPART    CHAUFF    AIR PUL  AUTRES    CONFIG

| Influences sur chauffage comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Air pulsé n° 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temps de marche minimum [ 0 – 60 min ] Temps de pause minimum [ 0 – 60 min ] Num entrée de commande air pulsé [ 0 – 256 ] Cooling [ Oui / Non ] Capteur température [ T1, T2, T1/T2 ] Durée pompage pour mesure CO2 [ 0 – 1200 sec ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : | 3 2 0 NON T1 60 |  |  |  |  | mn mn sec |
| TYP/CHG |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Saisir  un temps de marche et un temps de pause minimum afin de définir :

(a) le temps durant lequel les air pulsés fonctionneront sans tenir compte des changements de température, et

(b) le temps durant lequel les air pulsés ne doivent pas être réactivés car ils viennent de fonctionner, et ceci même si la température ambiante descend en dessous de la consigne.

La consigne « Num entrée de commande air pulsé » spécifie le numéro de l’entrée physique du MCU+  apportant  la mesure de température utilisée pour la commande de l'air pulsé. La valeur ‘0’ par défaut signifie que la référence est la mesure de la température ambiante.

COMPLEMENT

- Cooling (Oui / Non)

Mise à « OUI », cette consigne indique que l'air pulsé va travailler en refroidissement. Ainsi, quand la température de l'air est supérieure à la température de mise en marche, l'air pulsé fonctionnera jusqu'à ce que la température descende au-dessous de la température ambiante de consigne.

- Capteur température

Dans le cas d'un équipement double abri ventilé par compartiment, cette consigne permet de sélectionner la sonde à prendre comme référence. L'option « T1/T2 »  donne la moyenne des deux abris ventilés.

- Durée pompage pour mesure CO2  (0 - 1200  sec)

C'est la durée pendant laquelle le scanner CO2 est ouvert sur le compartiment pour permettre une mesure correcte du taux de CO2.

## Influences sur l'air pulsé

COMPART    CHAUFF    AIR PUL  AUTRES    I.RAYO

| Influences sur chauffage comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Air pulsé n° 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rayonnement de début d'influence [ 0 – 1000 W/m² ] Rayonnement d'influence maximum [ 0 – 1000 W/m² ] Influence sur température marche/arrêt [ -40/+40 °C] Cumul rayonnement de début d'influence [ 0 – 10000 Wh/m² ] Cumul rayonnement d'influence max. [ 0 – 10000 Wh/m² ] Influence max. sur température marche/arrêt [ -40/+40 °C] Heure début influence [ 00h00 – 23h59 ] Heure fin influence [ 00h00 – 23h59 ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : |  |  | 200 400 -2.0 1500 2500 1.0 0 120 |  |  | W/m² W/m² °C Wh/m² Wh/m² °C CS LS |
| TYP/CHG |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Pour programmer cette fonction, vous devez définir des plages influence du rayonnement instantané et du rayonnement cumulé ainsi que, pour chaque cas, l’influence maximale sur la température de marche /arrêt correspondante. Vous devez également programmer la plage horaire d’activation pour cette influence.

Exemple

Si l’on prend les valeurs données dans le menu ci-dessus, vous avez programmé 15°C comme consigne de mise en marche des air pulsés et 16°C comme température d’arrêt. Vous voulez que lorsqu’il fait soleil la température de mise en marche des air pulsés diminue (-2°C au maximum) .

Vous avez également déterminé que le seuil à partir duquel il faut que la température diminue est de 200 W/m² et que le seuil au delà duquel ce n’est plus utile est de 400 W/m².

## Consignes air pulsé en CO2

COMPART    CHAUFF    AIR PUL  AUTRES    I.CO2

| Air pulsé en CO2 comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Air pulsé n° 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autorise air pulsé en CO2 [ Oui / Non ] Heure début [ 00h00 – 23h59 ] Heure fin [ 00h00 – 23h59 ] Niveau CO2 mise en marche [ 0 – 20000 ppm ] Niveau CO2 d'arrêt [ 0 – 20000 ppm ] Niveau suspend chauffage [ 0 – 20000 ppm ] Température max. autorisée [ 0 – 50 °C ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : |  |  | OUI 08h00 16h30 200 450 2500 22.0 |  |  | ppm ppm ppm °C |
| TYP/CHG |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

L’autorisation permet, en plus de leur fonction chauffage, d’utiliser les airs pulsés pour augmenter le taux de CO2 dans le compartiment pendant une plage horaire et selon une plage de concentration de CO2 définie par des niveaux de mise en marche et d’arrêt.

Lors de l’heure de début, si les air pulsés sont déjà en marche pour chauffer le compartiment, ils continueront à suivre les consignes de chauffage quel que soit le niveau CO2 de mise en marche. Après l’heure d’arrêt, ils marcheront aussi selon les consignes de chauffage.

COMPLEMENT

- Niveau suspend chauffage

Seuil de CO2 en ppm à partir duquel les air pulsés ne fonctionneront pas quoi qu’il arrive, même si la température est trop basse. Si vous mettez ce seuil à « 3000 ppm », ils suivront les consignes de température sans risque d’interruption.

- Température max. autorise

Seuil de température à partir duquel les air pulsés vont s’arrêter, même si le taux de CO2 est trop bas car la température est trop élevée.

## Air pulsé en influence hygrométrie

COMPART    CHAUFF    AIR PUL  AUTRES   I.HYGRO

| Air pulsé en hygro comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Air pulsé n° 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durée de marche [ ] Durée d’arret [ ] Température max. autorisée [ 0 – 130 °C ] |  |  |  |  |  |  | : : : | 22.0 |  |  |  |  | min min °C |
| TYP/CHG |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Saisir le nombre de minutes de marche et d’arrêt (pause) de l’air pulsé en influence hygrométrie, c’est à dire lors du dépassement du seuil d’hygrométrie maximum. Une fois l’hygrométrie retombée au-dessous de ce seuil, les air pulsés vont s’arrêter.

Fixer aussi une valeur de température maximum en influence hygrométrie.

# Les écrans

## Commande en horaire

COMPART    AUTRES    ECRANS    HORAIRE

| Consignes écrans horaire comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecran n° 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Commande écran en horaire [ Oui / Non ] Heure début dépliage, plage 1 [ 00h00 – 23h59 ] Heure fin dépliage, plage 1 [ 00h00 – 23h59 ] Heure début dépliage, plage 2 [ 00h00 – 23h59 ] Heure fin dépliage, plage 2 [ 00h00 – 23h59 ] Longueur dépliage maximum [ 0 – 1000 cm ] Hygrométrie max. autorisée [ 0 – 100 % ] Température max. autorisée [ -40/+40 °C] Longueur pliage pour hygrométrie max. [ 0 – 1000 cm ] Longueur pliage pour température max. [ 0 – 1000 cm ] Longueur pliage max. pour influence T/H max. [ 0 – 1000 cm ] Rayonnement annule influence T/H max. [ 0 – 1000 W/m² ] Heure début [ 00h00 – 23h59 ] Heure fin [ 00h00 – 23h59 ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : | OUI 18h00 22h00 11h00 14h00 600 95 28.0 3 4 30 0 |  |  |  |  | cm % °C cm/% cm/°C cm W/m² |
| N° ECRAN |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

La commande en horaire étant autorisée, vous pouvez programmer deux plages horaires de fonctionnement pendant lesquelles l’écran sera déplié à la position définie par la consigne « Longueur dépliage maximum ».

Un niveau de température ou d’hygrométrie élevée dans le compartiment peut provoquer le repliage de l’écran, si une de ces mesures dépasse le seuil d’autorisation fixé par la consigne correspondante. Dans ce cas, l’écran se replie à la longueur définie par la consigne « Longueur pliage pour hygr  (ou temp) max » (voir l’exemple donné à la page 6). Au-dessus des seuils, la longueur maximale de repliage de l’écran due à ces influences est fixée par la consigne « Longueur pliage max. pour inf. T/H max ». Ces influences sont actives pendant la période définie par les deux consignes ‘Heure début’ et ‘Heure fin’.

Enfin, pour garder l’écran déplié (par exemple, pour prolonger la durée de l’obscurité) tout en supportant des conditions thermo-hygrométriques légèrement élevées, vous pouvez fixer un seuil de rayonnement au-dessous duquel l’influence température / humidité sera annulée.

## L'écran d'ombrage

COMPART    AUTRES    ECRANS    OMBRAGE

| Consignes écrans ombrage comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecran n° 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Commande écran en ombrage [ Oui / Non ] Heure début dépliage [ 00h00 – 23h59 ] Heure fin dépliage [ 00h00 – 23h59 ] Rayonnement de dépliage 1 [ 0 – 1000 W/m² ] Longueur dépliage [ 0 – 1000 cm ] Rayonnement de dépliage 2 [ 0 – 1000 W/m² ] Longueur dépliage 2 [ 0 – 1000 cm ] Rayonnement de pliage [ 0 – 1000 W/m² ] Tempo avant pliage en ombrage [ ] Hygrométrie max. autorisée [ 0 – 100 % ] Température max. autorisée [ -40/+40 °C] Longueur pliage pour hygrométrie max. [ 0 – 1000 cm/% ] Longueur pliage pour température max. [ 0 – 1000 cm/°C ] Longueur pliage max. pour influence T/H [ 0 – 1000 cm ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : : | OUI 09h00 16h00 600 420 400 210 100 5 95 28.0 3 4 30 |  |  |  |  | W/m² cm W/m² cm W/m² min % °C cm/% cm/°C cm |
| N° ECRAN |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

La commande en ombrage étant autorisée, vous pouvez programmer une plage horaire de fonctionnement. La position de l’écran est déterminée par les longueurs de dépliage ‘1’ et ‘2’ fixées pour les seuils de rayonnement correspondants. Si le niveau de rayonnement descend au-dessous du seuil déterminé par la consigne « Rayonnement de pliage », alors l’écran est replié à sa position ‘0cm’ une fois la temporisation définie par la consigne « Tempo avant pliage » a écoulée.

NOTE : la durée de la temporisation avant pliage est égale à la valeur saisie multipliée par la valeur de l’intervalle de régulation saisie en consigne générale de configuration.

Un niveau de température ou d’hygrométrie élevée dans le compartiment peut provoquer le repliage de l’écran, si une de ces mesures dépasse le seuil d’autorisation fixé par la consigne correspondante. Dans ce cas, l’écran se replie à la longueur définie par la consigne « Longueur pliage pour hygr (ou temp) max » (voir l’exemple donné à la page 6). Au-dessus des seuils, la longueur maximale de repliage de l’écran due à ces influences est fixée par la consigne « Longueur pliage max. pour inf. T/H max ».

Rayonnement dépliage 1

Rayonnement dépliage 2

Rayonnement de pliage

Longueur dépliage 2

Tempo avant pliage

Longueur dépliage 1

paramètres de commande

fonctionnement

Temps

Ecran plié

Ecran D'ombrage

## L'écran thermique

COMPART    AUTRES    ECRANS    THERMIQ

| Consignes écrans thermique comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecran n° 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Commande écran en thermique [ Oui / Non ] Début nuit pour dépliage [ 00h00 – 23h59 ] Température extérieure nuit pour dépliage [ -25/+40 °C ] Longueur dépliage maximum [ 0 – 1000 cm ] Début jour pour pliage [ 00h00 – 23h59 ] Température extérieure jour pour pliage [ -25/+40 °C ] Rayonnement pour pliage [ 0 – 1000 W/m² ] Rayonnement pour dépliage jour [ 0 – 1000 W/m² ] Temp ambiance de dépliage [ -40/+40 °C] Hygrométrie max. autorisée [ 0 – 100 % ] Température max. autorisée [ -40/+40 °C] Longueur repliage pour hygrométrie max. [ 0 – 1000 cm ] Longueur repliage pour température max. [ 0 – 1000 cm ] Longueur repliage max. pour T/H max [ 0 – 1000 cm ] Longueur première commande de pliage [ 0 – 1000 cm ] Pourcentage augmentation pliage [ 0 – 100 % ] Position début pliage normal [ 0 – 1000 cm ] Repliage en cas de neige [ Oui / Non ] Inf max / Text pour depliage [ ] Inf max / Tex pour pliage [ ] Type CS T° Amb [ 0, 1 ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | OUI -10 8.0 450 10 2 100 10 95 28.0 3 4 30 5 20 350 OUI |  |  |  |  | CS °C cm LS °C W/m² W/m² °C % °C cm/% cm/°C cm cm % cm |
| N° ECRAN |  |  |  | INFLUE |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

La commande en thermique étant autorisée, vous pouvez définir une plage horaire de fonctionnement (début nuit pour dépliage < minuit < début jour pour pliage). Programmer cette plage soit en heures fixes soit en fonction du lever ou du coucher du soleil. L’écran se dépliera à la « Longueur de dépliage maximum » programmée lorsque la température extérieure descend au-dessous du seuil consigné.

NOTE : pour éviter des problèmes d'humidité, vous devez saisir une longueur maximale de dépliage inférieure à la longueur maximale de l'écran.

Le repliage de l’écran commencera lorsque la température extérieure et le niveau de rayonnement sont au-dessus des seuils définies par les consignes « Temp ext jour pour pliage » et « Rayonnement pour pliage ».  Le pliage commence avec une commande égale a la valeur saisie pour la consigne « Longueur première commande de pliage » et se poursuit en termes de pourcentage d’augmentation de cette première commande. Lorsque sa longueur égale la « Position début pliage normal »  alors le pliage complet de l’écran est commandé.

Longueur dépliage

Ecran Thermique

H1                                             00h00                                    H2

Mesure Text

TC1

TC2

RgC1

Mesure rayonnement

Mesure Text

LC1

Longueur pour dépliage normal

paramètres de commande

fonctionnement

Ecran plié

COMPLEMENT

- Temp ambiance de dépliage

Cette consigne fixe le seuil de température d'ambiance autorisant le dépliage de l'écran. Sa avaleur peut être positive ou négative.

Exemple (i)

Soit

Temp. ambiance de dépliage		= 15°C (valeur positive)

Alors

l'écran va déplier si la température du compartiment est en dessous de 15°C.

Exemple (ii)

Soit

Temp. ambiance de dépliage »	= - 1°C (valeur négative)

Consigne temp. ambiance		= 16°C

Alors

l'écran va déplier si la température du compartiment est en dessous de 15°C (16 – 1).

Sécurité jour

Si la température ambiante est inférieure à la consigne « Temp ambiance de dépliage », alors l’écran thermique se déplie.

- Rayonnement de dépliage jour (0 - 1000 W/m²)

Si le rayonnement mesuré est en dessous de ce seuil, alors le dépliage de l'écran est autorisé.

Sécurité jour

Si le rayonnement solaire est inférieure à la consigne « Rayonnement de dépliage jour », alors l’écran thermique se déplie.

- Hygr max. autorisée (0 - 100 %)

Hygrométrie maximum autorisée sous un écran déplié en thermique.

- Temp max. autorisée (-40/+40 °C )

Température maximum autorisé sous un écran déplié en thermique. Cette consigne peut être positive ou négative.

Exemple (i)

Soit

Temp. max. autorisée  		= 20°C (valeur positive).

Alors

l'écran va se replier si la température du compartiment est au dessus de 20°C.

Exemple (ii)

Soit

Temp. max. autorisée »		= - 1°C (valeur négative)

Consigne temp. aeration		= 18°C

Alors

l'écran va se replier si la température du compartiment est au dessus de 19°C, soit 18 + la valeur absolue  |-1|  de la consigne saisie.

- Longueur repliage pour hygr max. (0 - 1000 cm/%)

Pourcentage de pliage de l'écran lorsque l'hygrométrie a dépassé la consigne « Hygr max. autorisée ».

- Longueur repliage pour temp max. (0 - 1000 cm/°C)

Pourcentage de pliage de l'écran lorsque la température a dépassé la consigne « Temp max. autorisée ».

- Longueur repliage max. pour T/H max. (0 - 1000 cm)

Longueur pliage max. par influence température et hygrométrie.

- Repliage en cas de neige (Oui / Non)

En cas neige ( = détection pluie + détection gel), la position de l'écran se replie à la longueur pour T° et HR max.

- Inf max / Text pour depliage ( )

- Inf max / Text pour pliage ( )

Influence maximale du vent sur  la température extérieuré de pliage et de dépliage

- Type CS T° Amb (0, 1)

Définit le type de consigne T° ambiante pris en compte pour le dépliage de l’écran en thermique. Si le type = ‘0’, alors c’est une température fixe ; si le type = 1, alors c'est un delta  par rapport à la température ambiante de chauffage ou, en cas d'absence de chauffage dans le compartiment, la température  d’aération.

### Influences sur pliage de l'écran thermique

COMPART    AUTRES    ECRANS    THERMIQ    INFLUE

| Consignes écrans thermique comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse vent d'influence min. [ 0 – 72 km/h ] Vitesse vent d'influence max. [ 0 – 72 km/h ] Influence sur intervalle régulation [ 0 – 120 min ] Influence sur pourcentage pliage [ 0 – 100 % ] Réduction repliage max par influence T/H [ 0 – 1000 cm ] Temp extérieure d'influence min. [ -25/+40 °C ] Temp extérieure d'influence max. [ -25/+40 °C ] Influence sur intervalle régulation [ 0 – 120 min ] Influence sur pourcentage pliage [ 0 – 100 % ] Réduction repliage max par influence T/H [ 0 – 1000 cm ] Différentiel chauffage d'influence min. [ -10/+20 °C ] Différentiel chauffage d'influence max. [ -10/+20 °C ] Influence sur intervalle régulation [ 0 – 120 min ] Influence sur pourcentage pliage [ 0 – 100 % ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : : |  |  | 10 30 2 10 8.0 2.0 2 10 1.0 10.0 2 10 |  |  | Km/h Km/h min % cm °C °C min % cm °C °C min % |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Trois influences sur le pliage de l’écran thermique peuvent être programmés, a savoir :

– la vitesse du vent

– la température extérieure

– la différentiel entre la température eau minimum et la température eau de commande du chauffage haute température.

Dans sa plage d’influence (min.  max.), chacun de ces éléments agit, de manière proportionnelle, à réduire l’intervalle de régulation et le pourcentage de pliage de l’écran.

En plus, il est également possible de définir la réduction du repliage de l’écran due à l’influence température et hygrométrie maximum.

### Autres consignes écrans thermiques

COMPART    AUTRES    ECRANS   THERMIQ   AUTRES

| Consignes écrans thermique comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecran n° 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Influence dépliages sur temp eau régulation [ -90/+90 °C ] Influence pliage sur temp eau régulation [ -90/+90 °C ] Influence sur chauffage 1 [ Oui / Non ] Influence sur chauffage 2 [ Oui / Non ] Influence sur chauffage 3 [ Oui / Non ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : | 20.0 2.0 OUI NON NON |  |  |  |  | °C °C/ |
| N° ECRAN |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Ce menu concerne l’influence du dépliage et du pliage de l’écran thermique sur la température eau de régulation de chauffages 1,2 et 3. Vous pouvez programmer :

– le nombre de degrés à ajouter ou enlever lors du dépliage de l'écran

– le nombre de degrés à ajouter ou enlever par pas de pliage

– l’activation ou non de l'influence sur le premier, le deuxième et le troisième chauffage.

Note : dans le cas de chauffage haute température et chauffage sol,

– chauffage 1 = chauffage haute température,

– chauffage 2 = chauffage sol.

## Configuration de l'écran

COMPART    AUTRES    ECRANS    DIVERS    CFG. ECR

| Consignes écrans thermique comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecran n° 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temps de pliage écran [ 0 – 1800 sec ] Temps de dépliage écran [ 0 – 1800 sec ] Longueur pliage écran [ 0 – 1000 cm ] Pas dépliage zéro [0 – 300 sec ] Longueur min. écran en cas de pluie [ 0 – 1000 cm ] Longueur min. écran en tempête [ 0 – 1000 cm ] Numéro de l'écran à suivre [ 1 – n° compartiments ] Numéro compartiment de l'écran à suivre [ 1 – n° compartiments ] Ecran suit la lumière compartiment numéro [ 1 – n° compartiments ] Tempo après écran en butée [ 0 – 300 sec ] Min position commande [ 0 – 2000ms ] Tempo avant alarme [ 0 –1440 min ] |  |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : |  | 240 250 2 0 0 2 0 0 0 |  | sec cm sec cm cm sec x10ms min |
| N° ECRAN |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Ce menu concerne des paramètres physiques du fonctionnement de l’écran. Il faut définir :

– le temps chronométré de pliage de l'écran (de ‘100 %’ déplié à ‘0%’ plié)

– le temps chronométré de dépliage de l'écran (de ‘0 %’ plié à ‘100%’ déplié)

– la distance parcourue par l'écran en pliage (de ‘100%’ déplié à ‘0%’ plié)

– le nombre de secondes à commander le moteur de l'écran avant de commencer une 		pliage thermique (consigne « Pas pliage zéro »)

– la longueur minimum de l'écran en cas de pluie et en cas de tempête

– pour un écran ‘Suiveur’, le numéro de l'écran à suivre ( c’est à dire, le ‘Maître’)

– le numéro du compartiment de l'écran maître à suivre.

COMPLEMENT

- Ecran suit la lumière du compartiment numéro

L'écran peut se déplier en fonction de la lumière présente dans le compartiment défini.

- Tempo après écran en butée (0 - 300 sec)

Ceci est une temporisation qui permet de maintenir la commande pendant le temps consigné lorsque l'écran est a ‘0 ‘ ou à sa longueur maximale (cas d’un ‘Rolling screen’ ).

Basculement de commande (temps -> mesure potentiomètre)

- Min position commande

Temps minimum de commande de l’écran. Une valeur > ‘0’ spécifie que la position de l’écran calculée en fonction du temps de commande doit aussi prendre en compte les valeurs données par un système de mesure de la position de l’écran.

ATTENTION : la valeur saisie est multipliée par 10. Par exemple, une valeur de 50 ≡ 50 x 10 ms = 0,5sec. (Dans ce cas, une commande inférieure à 0,5 sec ne sera pas exécutée).

Alarme sur la position de l’écran

Les consignes concernées sont : ‘Longueur min de correction’ ; ‘Min position commande’ ; ‘Tempo avant alarme’.

Une alarme est déclenchée si :

- chacune de ces consignes a une valeur différente de ‘0’

- la différence entre la position calculée et la mesure est supérieure (+/-) à la longueur minimale de correction

- cette différence persiste au-delà de la temporisation avant alarme.

## Consignes générales de l'écran

COMPART    AUTRES    ECRANS    DIVERS    GENERAL

| Consignes écrans thermique comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalle régulation écran [ 0 – 120 min ] Longueur min de correction [ 0 – 1000 cm ] Longueur max. de correction [ 0 – 1000 cm ] Variation max plus [ 0 – 1000 W/m² ] Variation max moins [ 0 – 1000 W/m² ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : |  |  | 2 5 50 20 30 |  | min cm cm W/m² W/m² |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Ce menu concerne des paramètres de base de fonctionnement de l’écran. Il faut définir :

– l’intervalle de régulation, c’est à dire le temps entre deux calculs de la position des écrans

– la longueur minimum au-dessous de laquelle une correction de la position de l'écran n’est pas effectuée (permet de ne commander l'écran que si la variation de position est supérieure à cette consigne)

– la longueur maximum de commande de l'écran entre deux intervalles de régulation (limite la vitesse du dépliage ou de pliage)

– des limites, en plus ou en moins, de la variation de la mesure du rayonnement entre deux cycles de régulation, ce qui permet un meilleur fonctionnement de l’écran.

# Le ventilateur

## Modes de fonctionnement

COMPART    AUTRES    VENTIL

| Consignes ventilateur comp 1 Ventilateur n° 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autorise marche ventilateur [ Oui / Non ] Diff. temp ambiante déclenche ventil. [ 0 – 40 °C ] Diff. hygr. déclenche ventil. [ 0 – 50 % ] Température eau chauffage déclenche [ 0 – 130 °C ] Déclenche ventil cyclique [ 0 – 1440 min ] Temps de marche en cyclique [ 0 – 1440 min ] Temps de marche minimum [ 0 – 1440 min ] Temps de marche maximum [ 0 – 1440 min ] Temps de pause minimum [ 0 – 1440 min ] Pos. ouvrant d'arrêt ventil. [ 0 – 100 % ] Niveau CO2 déclenche ventilateur [ 0 – 20000 ppm ] Injection CO2 déclenche ventilateur [ Oui / Non ] Position ouvrant minimum [ 0 – 100 % ] |  |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : :: |  | OUI 1.5 6 55 60 30 10 15 30 32 250 OUI 0 |  |  | °C % °C min min min min min % ppm % |
| TYPE |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |



Préciser : (a)  le mode de fonctionnement pour «  Diff T° / HR déclenche ventilateur »,  et                   	(b) le numéro du capteur de référence.

La marche du ventilateur étant autorisée, vous saisissez les valeurs des paramètres qui détermineront l’un des deux modes principaux de fonctionnement.

DESCRIPTION

Fonctionnement en mode 1

Le ventilateur est mis en route s’il y a :

- différence de température d’ambiance ou d’hygrométrie, ou

- température de commande de l’eau de chauffage au-dessus du seuil consigné,

et ceci pendant des temps de marche minimum et maximum et de pause minimum.

- Diff. temp ambiante déclenche ventil

Nombre de degrés en plus ou en moins (ou les deux) de la consigne de température ambiance qui va déclencher le ventilateur.

Ensuite, avec la touche  TYPE  sélectionner :

‘<’ = °C en moins ; ‘>’ = °C en plus ; <> °C en plus et en moins, et

T1’ = capteur abri ventilé 1 ; ‘T2’ = capteur abri ventilé 2, afin de spécifier le capteur à prendre comme référence (lorsqu’il en existe deux dans le compartiment).

Exemple

Soit

Diff. temp déclenche ventil 	= 1.5°C	[ TYPE = < > ; capteur T1 ]

Consigne temp ambiance		= 16.0°C

Alors

Mesure T°(T1)   17.5°C ou mesure T°(T1)    15.5°C, le ventilateur marche.

- Diff. hygr. déclenche ventil

Nombre de pourcent d'hygrométrie en moins ou en plus (ou les deux) de l'hygrométrie située au milieu de la plage de consigne qui va mettre la ventilation en marche.

Exemple

Soit

Diff. hygr. déclenche ventilateur	        = 5 %  [ TYPE = <  > ; capteur RH1 ]

Hygrométrie maximum		        = 90 %

Hygrométrie minimum		        = 70 %

Hv = (Hmax + Hmin) / 2

Alors

Mesure RH(RH1)  Hv + 5 ou mesure RH(RH1)  Hv - 5, le ventilateur marche.

- Température eau déclenche ventil

Si la température de commande de l’eau de chauffage dépasse ce seuil, le ventilateur se met en marche.

NOTE

Mettre les deux consignes « Déclenche ventil cyclique » et « Temps de marche en cyclique » à zéro.

Différence T° ou HR déclenche ventilateur

Temps de marche

Temps de pause min

paramètres de commande

fonctionnement

Temps

Ventilateur : Mode Différence T° ou HR, et T° eau de chauffage

min

max

T° eau déclenche ventilateur

Fonctionnement en mode 2

Le ventilateur est mis en route de manière cyclique selon une périodicité et un temps de marche définis.

- Déclenche ventil cyclique

Déclenchement du ventilateur à la périodicité spécifiée.

- Temps de marche en cyclique

Temps de fonctionnement en cyclique.

NOTE

Mettre les deux consignes « Diff temp ambiante déclenche ventil » et « Diff hygr. déclenche ventil » à zéro.

Temps de marche en cyclique

Déclenche ventilateur cyclique (périodicité)

Temps

Ventilateur En Cyclique

Fonctionnement en modes 1 + 2

Le ventilateur fonctionne en cyclique jusqu’à ce qu’une des conditions de mise en marche programmées pour le mode 1 survienne. Dans ces cas, le fonctionnement du ventilateur suivra les paramètres du ce mode à partir du début du prochain cycle.

Temps de marche

(min)            (max)

fonctionnement

Temps

+

II

Diff. T° /HR ou dépassement seuil T° eau

Cyclique

Résultat

Ventilateur : Mode Cyclique et Différence T° ou HR

NOTE : ce mode implique la validation des consignes « Diff temp ambiante déclenche ventil », « Diff hygr. déclenche ventil », « Déclenche ventil cyclique »  et « Temps de marche en cyclique ».

COMPLEMENT

Fonctionnement en CO2

- Niveau CO2 déclenche ventilateur

Niveau de CO2 au dessus duquel les ventilateurs sont mis en marche. Une valeur à ‘0’ annule ce fonctionnement.

- Injection CO2 déclenche ventilateur

Le démarrage de la pompe dosage CO2 permet la mise en marche des ventilateurs pour brassage de l'air.

Ouvrants

- Pos. ouvrant d'arrêt ventil.

Position des ouvrants au dessus de laquelle le ventilateur est arrêté.

- Position ouvrant minimum

Limite l'ouverture minimale de l'ouvrant abri lorsque le ventilateur est en marche (à utiliser en cas de rafraîchissement de l'air).

NOTE : pour programmer l’influence du traitement phytosanitaire, voir page 3

# L'extracteur d'air

## Consignes

COMPART    AUTRES    VENTIL

| Consignes extracteur comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autorise marche extracteur [ Oui / Non ] Heure début [ 00h00 – 23h59 ] Heure fin [ 00h00 – 23h59 ] Déficit déclenche extracteur [ -50 /+ 50 mBar ] Ecart de temp. aération déclenche [ 0 – 50 °C ] Niveau CO2 déclenche extracteur [ 0 – 20000 ppm ] Durée de marche minimum [ 0 – 1440 min ] Durée pause minimum [ 0 – 1440 min ] Durée de marche maximum [ 0 – 1440 min ] Position max. ouvrant pendant [ -100 / +100 % ] Position min. ouvrant pendant [ 0 – 100 % ] Déficit extérieur minimum [ 0 – 50 mBar ] Déficit extérieur maximum [ 0 – 50 mBar ] Déficit déclenche sortie auxiliaire [ 0 – 50 mBar ] Temp. déclenche sortie auxiliaire [ 0 – 50 °C ] No sortie auxiliaire [ 0 – 256 ] Num compart. des ouvrants [ 0 – no compart ] Num de l’ouvrant [ 1 – 8 ] |  |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : : : : : |  | OUI 10h00 17h00 2.0 2.0 2000 10 5 30 100 10 0 0 |  |  | mBar °C ppm min min min % % mBar mBar mBar °C |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

La marche de l’extracteur étant autorisée, vous programmez son fonctionnement pendant une plage horaire selon les différents seuils de déclenchement (déficit, température d’aération, CO2). Fixer ensuite les temps de fonctionnement de base (durée de marche min et max, durée de pause min).

Les positions minimum et maximum des ouvrants pendant la marche de l’extracteur sont à spécifier. A noter qu’il est possible de programmer une position maximum s’appliquant pendant toute la période d’autorisation de la fonction.

Ensuite, le fonctionnement de l’extracteur dépend de la mesure du déficit extérieur en provenance d’un capteur monté sur la station météo. Le niveau de déficit intérieur peut déclencher une sortie auxiliaire si l’extracteur est en marche.

Enfin, la possibilité existe de sélectionner le compartiment et l’ouvrant associés à l’extracteur.

COMPLEMENT

Dans le menu ci-dessus :

- Déficit déclenche extracteur

Pour une valeur de déficit inférieure à 2.0 mBar l'extracteur se met en marche.

- Ecart temp. aération déclenche

Pour une température mesurée supérieure à la température consigne d’aération + 2.0°C, l'extracteur se met en marche.

- Niveau CO2 déclenche extracteur

Pour un niveau CO2 supérieur à 2000 ppm, l'extracteur se met en marche.

ATTENTION : une fois une des trois conditions de mise en marche est active, l'extracteur commence par une pause.

- Déficit démarre extracteur

Peut être positif ou négatif.

+ve :  l'extracteur démarre si le déficit est inférieur à la consigne,

-ve : l'extracteur démarre si le déficit est supérieur à la consigne

- Position max. ouvrant pendant

Peut être positif ou négatif.

+ve : les ouvrants sont limités si l'extracteur marche

-ve : les ouvrants sont limités de l'heure début à l'heure fin

- Déficit extérieur minimum et maximum

La mesure doit être comprise entre ces deux valeurs pour que l'extracteur marche.

- Déficit active sortie auxiliaire.

Si l'extracteur est en marche et que le déficit intérieur est supérieur à cette consigne alors la sortie aux. se met ON sinon elle est OFF. Cette sortie auxiliaire doit être une sortie libre non utilisée. Une valeur de ‘0’ annule la fonction.

- Temp. active sortie auxiliaire.

Si l'extracteur est en marche et que la température intérieure est supérieure à cette consigne alors la sortie aux. se met ON sinon elle est OFF. Cette sortie auxiliaire doit être une sortie libre non utilisée. Une valeur de ‘0’ annule la fonction.

- Num compart. des ouvrants

Permet d’indiquer le compartiment de l’ouvrant associé à l’extracteur. Une valeur nulle indique le compartiment en cours (celui de l’extracteur).

- Num de l’ouvrant

L’ouvrant associé à l’extracteur. Une valeur nulle (valeur par défaut) inactive l’ouverture d’un ouvrant.

ATTENTION : même pour un extracteur non autorisé à marcher, il faut bien mettre cette valeur à zéro !

# L'éclairage

## L'éclairage cyclique

COMPART    AUTRES    LUMIERE

| Consignes d'éclairage comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marche éclairage [ Oui / Non ] Heure début tranche 1 [ 00h00 – 23h59 ] Durée d'éclairage [ 0 – 1200 min ] Durée de pause [ 0 – 1200 min ] Heur fin tranche 1 [ 00h00 – 23h59 ] Heure début tranche 2 [ 00h00 – 23h59 ] Durée d'éclairage [ 0 – 1200 min ] Durée de pause [ 0 – 1200 min ] Heure de fin [ 00h00 – 23h59 ] Rayo. autorise éclairage [ 0 – 1000 W/m² ] Rayo d'arrêt éclairage [ 0 – 1000 W/m² ] Temp ambiante d'arrêt éclairage [ 0 – 40 °C ] Eclairage en cascade [ Oui / Non ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : |  |  | OUI 16h00 20 20 19h59 20h00 40 40 23h00 50 100.0 30.0 NON |  |  | min min min min W/m² W/m² °C |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

La marche de l’éclairage cyclique étant autorisée, vous programmez deux tranches horaire de fonctionnement. Fixer également les temps minimum de marche et de pause avec les paramètres « Durée d’éclairage » et « Durée de pause » pour chaque plage horaire.

Les seuils de rayonnement solaire instantané et de température d’ambiance permettent de travailler dans une plage de température et de rayonnement.

COMPLEMENT

- Température ambiante d’arrêt d’éclairage (0 - 40  °C)

Une température d’ambiance égale ou supérieure à cette consigne entraîne l’arrêt de l’éclairage cyclique.

- Eclairage en cascade (Oui / Non)

Ceci active ou non la cascade des lampes d'éclairage.

(voir schéma sur la page suivante)

Rayonnement arrêt

Rayonnement autorise

H1                                                          H2                                                           H3

Pause

Marche

M1                  M1                         M2                    M2

Rayonnement instantané

P1,P2   : durée de pause en tranche 1 ou 2

M1,M2 : durée de marche en tranche 1 ou 2





P1                   P1                   P2                               P2

paramètres de commande

fonctionnement

Autorisation éclairage

Eclairage  Cyclique

Temps

W/m²

## L'éclairage d'assimilation

COMPART    AUTRES    LUMIERE    SUITE

| Consignes d'éclairage comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marche éclairage [ Oui / Non ] Heure debut [ 00h00 – 23h59 ] Rayo mise en marche [ 0 – 1000 W/m² ] Rayo arret [ 0 – 1000 W/m² ] Temps de marche minimum [ 0 – 1440 min ] Temps de pause minimum [ 0 – 1440 min ] Temp max autorisee [ 0 – 40 °C ] Heure fin [ 00h00 – 23h59 ] Pause apres fin eclairage [ 0 – 1440 min ] Cumul ray consigne [ 0 – 20000 Wh/m²] Heure fin Cumul Rg [ 00h00 – 23h59 ] Nb W/m2 théorique [ 0 – 1000 W/m² ] Delta tamb mise en marche [ -40 /+40 °C] Delta temp d'arret [ -40 /+40 °C] Tempo av arret lumiere [ 0 – 1440 min ] Tempo av marche lumiere [ 0 – 1440 min ] Type capteur rayonnement [ 0,1 ] |  |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : : : : : |  | OUI 16h00 50 100 20 10 28.0 20h00 20 2400 23h00 50 10.0 3.0 0 |  | W/m² W/m² min min °C Wh/m² W °C °C min min |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

La premier paramètre autorise la marche de l’éclairage d’assimilation sur une tranche horaire définie par les paramètres « Heure début » et « Heure fin ». Pendant ce temps le fonctionnement est conditionné par le rayonnement solaire instantané. Toutefois, le cumul du rayonnement solaire commence à l’heure du début. Par la suite, la lumière sera coupée dès que le cumul atteint le niveau définit par la consigne ‘Cumul Rayonnement consigne’.

Après une période de temps fixé par la consigne «  Pause après fin éclairage », l’éclairage marche en fonction du cumul du rayonnement afin de satisfaire les besoins de lumière des plantes, et ceci jusqu’à l’heure définie par le paramètre « Heure fin cumul rayonnement ».

Pour ce qui concerne l’éclairage pour besoins de chauffage, les consignes « Delta Tamb mise en marche » et « Delta Tamb d’arrêt » fixe l’écart entre la température du compartiment et la température ambiante de consigne autorisant la mise en marche et l’arrêt de l’éclairage d’assimilation, respectivement.

COMPLEMENT

- Température maximum autorisé (0 - 40 °C)

Cette température est une condition de sécurité permettant l'arrêt de l'éclairage.

- Cumul Rayonnement consigne (0 - 20000 Wh/m2 )

Niveau de rayonnement solaire cumulé satisfaisant les besoins de lumière des plantes.

- Nb W/m2 théorique

Niveau de rayonnement artificiel pouvant être reçu par les plantes.

- Tempo av arrêt lumière (0 – 1440 min)

Nombre de minutes avant l'arrêt de la lumière suite à une augmentation du rayonnement au dessus du niveau d'arrêt lumière

- Tempo av marche lumière (0 – 1440 min)

Nombre de minutes avant que la marche de la lumière suite à une diminution du rayonnement en dessous du niveau mise en marche

- Type capteur rayonnement (0, 1)

Mise à « 1 », cette consigne permet de sélectionner le capteur de rayonnement interne.

Heure fin

Consigne cumul rayonnement

Pause après fin éclairage

Temps

En marche

Cumul rayonnement solaire

Heure fin cumul

rayonnement

Eclairage D'assimilation En Fonction Du Cumul Rayonnement

paramètres de commande

fonctionnement

Wh/m²

Temps

En marche

Eclairage D'assimilation En Fonction De La Temperature Interieure

(éclairage pour besoin de chauffage)

Température ambiante mesurée

En pause

(Consigne T° ambiante - Delta mise en marche)

(Consigne T° ambiante - Delta arrêt)

Durée de pause minimale

paramètres de commande

fonctionnement

T°

# l'Aspersion toiture

## Consignes

COMPART  AUTRES  AUTRES  AUTRES  ASPERS

| Consignes aspersion compartiment n°1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autorise aspersion toiture [ Oui / Non ] Heure début [ 00h00 – 23h59 ] Heure fin [ 00h00 – 23h59 ] Durée de marche [ 0 – 1200 min ] Durée d'arrêt [ 0 – 1200 min ] Température déclenche aspersion [ 0 – 40 °C ] Déficit déclenche aspersion [ 0 – 50 mBar ] Rayonnement autorise aspersion [ 0 – 1000 W/m² ] Position max ouvrants, aspersion en marche [ 0 – 100 % ] Vitesse du vent stoppe aspersion [ 0 – 72 km/h ] Présence pluie stoppe aspersion [ Oui / Non ] Présence gel déclenche aspersion [ Oui / Non ] Numéro de compartiment à suivre [ 1 – n° compartiments ] |  |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : |  | OUI 12h30 16h30 1 1 22 5 300 100 20 NON NON Comp. |  |  | min min °C mBar W/m² % km/h en cours |
|  |  |  |  |  |  | VALIDER |  |  |  |  |  | QUIT |  |

DESCRIPTION

La marche de l’aspersion étant autorisée, vous programmez une tranche horaire de fonctionnement ainsi que les temps de marche et d’arrêt. Les consignes « Température / Déficit déclenche aspersion » fixent deux seuils indépendants de mise en marche de l’aspersion.

Un niveau de rayonnement au-dessous de la valeur saisie pour la consigne « Rayonnement autorise aspersion » empêchera le démarrage de l'aspersion. De même pour une vitesse de vent au-dessus du seuil consigné par le paramètre « Vitesse du vent stoppe aspersion ». Vous pouvez  également stopper l’aspersion en cas de pluie ou bien la déclencher en cas de gel en mettant la consigne concernée à ‘Oui’.

Enfin, la consigne « Position maximum des ouvrants, aspersion en marche » détermine la position maximum des ouvrants du compartiment lorsque l'aspersion est activée.

COMPLEMENT

Compartiments sans aspersion

- Numéro de compartiment à suivre

Si cette consigne est différente de ‘0’, l'aspersion de ce compartiment prendra l'état de l'aspersion du compartiment dont le numéro est saisie.

C'est à dire que :

- la position maximum des ouvrants prendra la valeur de la consigne « Position maximum des ouvrants, aspersion en marche »

- l'état de l'aspersion du compartiment sera la même que l'état de l'aspersion du compartiment à suivre

- la sortie aspersion du compartiment ne sera pas activée.

Pour travailler dans cette configuration dans un compartiment, mettre la consigne « Autorise aspersion toiture »  à ‘Non’, saisir le numéro du compartiment à suivre ainsi que la valeur de consigne pour le paramètre « Position maximum des ouvrants, aspersion en marche ». Les autres consignes n'ont plus d'effet sur le fonctionnement de l'aspersion toiture dans ce compartiment.

# La brumisation

## Consignes

COMPART    HYGRO    BRUME

| Consignes brumisation comp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marche brumisation [ Oui / Non ] Heure début [ 00h00 – 23h59 ] Heur fin [ 00h00 – 23h59 ] Durée de marche brumisation [ 0 – 30000 sec ] Durée arrêt brumisation [ 0 – 30000 sec ] Déficit déclenche brumisation [ 0 – 50 mBar ] Max. déficit abandonne brumisation [ 0 – 50 mBar ] Température déclenche brumisation [ 0 – 40 °C ] Position ouvrant max. autorise brumisation [ 0 – 100 % ] Position max. ouvrant brumisation déclenché [ 0 – 100 % ] Temps max. influence vent sur durée de marche [ -1000/+1000 sec ] Rayonnement début d'influence [ 0 – 1000 W/m² ] Rayonnement d'influence max. [ 0 – 1000 W/m² ] Temps max. infl. rayonnement sur durée d'arrêt [ -1000/+1000 sec ] Hygrométrie déclenche brumisation [ 0 – 100 % ] Hygrométrie stoppe brumisation [ 0 – 100 % ] Temps min maintien position ouvrant [ 0 – 1440 min ] Capteur température [ T1 / T2 / T1,T2] Marche brumisation en cascade [ Oui / Non ] |  |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |  |  | OUI 10h00 15h00 40 3 7.0 15.0 0.0 100.0 30.0 0 60 99 T1 NON |  | sec min mBar mBar °C % % min W/m² W/m² sec % % min |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

La marche de la brumisation étant autorisée, vous programmez une tranche horaire de fonctionnement ainsi que les temps de marche et d’arrêt. Les consignes « Déficit / Température / Hygrométrie déclenche brumisation » fixent trois seuils indépendants de mise en marche de la fonction. Par contre, des mesures au-dessus des valeurs saisies pour les paramètres « Max déficit abandonne brumisation » et « Hygrométrie stoppe brumisation » arrêteront la brumisation.

La brumisation peut démarrer si la position de l'ouvrant est inférieur à la consigne « Pos ouvrant max autorise brum. », avec une position maximale fixée par la consigne « Pos max ouvrant brumis déclenché ».

Influences : vitesse du vent et rayonnement solaire

Lorsque la vitesse du vent est entre les valeurs min. et max. d'influence sur l'ouvrant abri, la durée de marche de la brumisation est allongée proportionnellement au temps max. saisie pour la consigne « Temps max influence vent sur durée de marche » (Voir p.3 pour la plage d'influence).

De même, lorsque le niveau de rayonnement est dans la plage définie par les paramètres « Rayonnement début d'influence » et « Rayonnement d'influence max », alors il y a augmentation ou réduction de la durée d’arrêt proportionnelle à la valeur saisie pour le paramètre « Temps max influence rayonnement sur durée d'arrêt ».

COMPLEMENT

- Marche brumisation en cascade

Activer ou non la cascade des vannes de brumisation.

- Hygro déclenche brumisation

Le niveau de l’hygrométrie qui déclenche la brumisation

- Hygro stoppe brumisation

Le niveau d’hygrométrie maximum au-dessus duquel la marche de la brumisation en température est stoppée.

- Temps min maintien pos ouv

Le temps de maintien de l’ouvrant à sa position minimum après l’arrêt de la brumisation.

- Capteur température

Lorsqu’il y a deux abris ventilés dans le compartiment, ce paramètre permet de choisir le capteur de température utilisé comme référence, à savoir : ‘T1’ = AV1 ; ‘T2’ = AV2 ;  ‘T1/T2’ = la moyenne des deux mesures.

# Le traitement phytosanitaire

## Consignes

COMPART    AUTRES    PHYTO

| Consignes phytosanitaire compartiment 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autorise marche phytosanitaire [ Oui / Non ] Date de mise en marche [ Oui / Non ] Date de mise en marche [ JJ/MM/AA ] Heure début [ 00h00 – 23h59 ] Heure fin [ 00h00 – 23h59 ] Position ouvrant pendant le traitement [ 0 – 100 % ] Position min. ouvrant après traitement [ 0 – 100 % ] Durée position min. ouvrant après traitement [ 0 – 1440 min ] Position max. ouvrant après traitement [ 0 – 100 % ] Durée position max. après traitement [ 0 – 1440 min ] Augmentation température eau min. chauffage [ -130 / +100 °C ] Temp max autorise phyto [ 0 – 50 °C ] Pos max ouvrant si sup Temp max [ 0 – 100 % ] Active sortie phytosanitaire [ Oui / Non ] Durée activation sortie [ 0 – 1440 min ] Durée de pause entre pendant et après [ 0 – 1440 min ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : : : : |  |  | OUI OUI 08/11/97 18h00 23h30 0 10 30 10 30 20 50 0 OUI 45 15 |  |  | % % min % min °C °C % min min |
| I.VENTIL |  | I.ECRAN |  | AUTRES |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

L'autorisation de marche du traitement phytosanitaire s'effectue soit à une date précise (« Date de mise en marche » = OUI) soit tous les jours (« Date de mise en marche » = NON). Dans les deux cas, le traitement se passe entre une heure de début et une heure de fin.

Pendant le traitement

L'ouvrant se positionne à la valeur spécifiée dans ce menu (les positions minimum et maximum se calculent alors à cette position). Toutefois, si la température ambiante est au-dessus de la valeur fixée par la consigne « Temp max autorise phyto », l’ouvrant se positionne à la valeur spécifiée par « Pos max ouvrant si sup Temp max ».

Une augmentation de la température eau minimum du chauffage peut aussi s’effectuer pendant le traitement. Pour ceci, saisissez une valeur positive pour le paramètre « Augmentation température eau min. chauffage ». Il est également possible de saisir une valeur négative, ce qui vous permet de fixer une limite pour la température eau maximum de calcul1.

Après le traitement

La position de l’ouvrant est gouvernée par les quatre consignes qui fixent les valeurs min. et max. pour des durées correspondantes. (En effet, programmer la position max. de l’ouvrant revient à valider la phase d’après traitement).

Les touches de fonction  F1  et  F2  vous permettent de programmer des paramètres gérant le fonctionnement du ventilateur et l’écran avant (ventilateur seulement), pendant et après le traitement (voir paragraphes ci-après).

Enfin, si vous choisissez d’activer la sortie physique, vous devez définir sa durée d’activation ainsi qu’une durée de pause entre les phases pendant et après traitement.

PENDANT PHYTO

Le Traitement Phytosanitaire

Durée de pause

Augmentation T° eau min

ou

T° eau max  calculée

APRES PHYTO

Heure début                               Heure fin                                                           Temps

Durée de marche

Durée dépliage

Position

Durée positions min /max

Durée activation

sortie phyto

déroulement

Longueur

Longueur

AVANT PHYTO

Durée de pause

Durée de marche

Durée de marche

### Influences phyto. sur ventilateur

COMPART    AUTRES    PHYTO    I.VENTIL

| Influences phyto sur ventilateur compartiment 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marche ventilateur en phyto [ Oui / Non ] Durée de marche ventilateur pendant [ 0 – 1440 min ] Durée de marche ventilateur après [ 0 – 1440 min ] Stop ventilateur pendant [ Oui / Non ] Duree pause ventil apres [ 0 – 1440 min ] Duree marche ventil avant [ 0 – 1440 min ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : |  | OUI 30 20 NON |  |  |  | min min min min |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Ayant autorisé la mise en marche du ventilateur en traitement phytosanitaire, programmer des durées de fonctionnement (marche, arrêt, pause) pour les phases avant, pendant et après le traitement selon les paramètres disponibles dans ce menu.

- Stop ventilateur pendant

‘Oui’ = le ventilateur est forcé à l’arrêt pendant le traitement : s’utilise conjointement avec la consigne suivante appelée « Duree pause ventil apres ».

### Influences phyto. sur écrans

COMPART    AUTRES    PHYTO    I.ECRAN

| Influences phyto sur écrans compartiment 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longueur dépliage écran pendant traitement [ 0 – 1000 cm ] Longueur dépliage écran après traitement [ 0 – 1000 cm ] Durée dépliage après traitement [ 0 – 1440 min ] |  |  |  |  |  |  | : : : |  |  | 400 0 20 |  |  | cm cm min |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Saisir la position à laquelle l’écran doit se déplier pendant le traitement ainsi que la longueur et la durée de dépliage à la suite du traitement.

# le Refroidissement sol

Remarque

Il y a deux modes de fonctionnement : sans ou avec régulation de la V3V et de la pompe du chauffage. Le deuxième cas offre la possibilité de gérer les chauffages individuellement et de réguler la température du chauffage grâce à la V3V. Dans les deux cas, le compresseur se met en marche si un des chauffages le demande, et s'arrête quand tous les chauffages ont demandé l'arrêt. La gestion se fait par compartiment et par chauffage.

Le choix du mode de fonctionnement se fait avec le menu de configuration (voir plus loin).

## Consignes

COMPART    AUTRES    AUTRES    FROID

| Configuration chauffage compartiment 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chauffage sol (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autorisation refroidissement sol [ Oui / Non ] Heure début [ 00h00 – 23h59 ] Heure fin [ 00h00 – 23h59 ] Température eau minimum [ 0 – 30 °C ] Température eau maximum [ 0 – 30 °C ] Tempo avant arrêt R S si T° eau max [ 0 – 1440 min ] Température de mise en marche [ -25/+40 °C ] Différence température d'arrêt [ -25/+40 °C ] Temps de commande V3V par deg C [ 0 – 120 sec ] Var max pos V3V par interval [ 0 – 100 % ] |  |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : |  | OUI 10h00 17h00 10 25 5 12 0.5 |  |  | HF HF °C °C °C min °C °C sec % |
| TYP.CHG |  | CONFIG |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |



Consignes différentes pour chaque chauffage

DESCRIPTION

La marche de la fonction refroidissement sol étant autorisée, vous saisissez une plage horaire de fonctionnement.

La consigne « Température eau minimum » définie la température au-dessous de laquelle le refroidissement sol s’arrêtera.

Si la température de l'eau est au-dessus de la consigne « Température eau maximum », le refroidissement sol se met en marche pendant le temps saisi pour « Tempo avant arrêt si T° eau max ». Puis, si la température n'est pas redescendue en dessous de la consigne, le refroidissement s'arrête.

La consigne « Température de mise en marche » définit la température au-dessus de laquelle le refroidissement sol se mettra en marche. Pour un chauffage sol, la température de référence est la température sol, autrement c'est la température ambiante.

La « Différence température d'arrêt » est une consigne qui n'est valable que dans le mode de fonctionnement sans régulation de la V3V. Son fonctionnement est montré dans le schéma Par contre, dans le cas de la modulation de la vanne trois voies, il faut programmer le «Temps de commande V3V par deg C » et la « Var max pos V3V par intervalle ».  Le premier paramètre fixe temps de commande de la vanne par degré de température eau de différence, et le deuxième fixe la variation maximale autorisée de la position de la vanne entre deux intervalles de régulation.

COMPLEMENT

Fonctionnement sans modulation de la vanne trois voies

T°

T° de mise en marche

Diff. T° d'arrêt

T° mesurée

En arrêt

En marche

En marche

Temps

Demande d'activation

du refroidissement sol

paramètres de commande

fonctionnement

Le Refroidissement Sol (sans modulation V3V)

T° d’arrêt

Fonctionnement avec modulation de la vanne trois voies

Dans le cas d'un chauffage sol, la modulation de la V3V se fait en fonction de la température sol, sinon c'est la température ambiante qui sert de référence.

L'ouverture de la vanne est proportionnelle à la différence de température entre la consigne et la mesure ainsi qu'à la consigne « Temps d'ouverture de la V3V par °C »  se trouvant dans le menu ‘CHAUFF   CONFIG’. La modulation se fait toutes les minutes. Au maximum, la vanne s'ouvrira par le pourcentage d'ouverture défini dans « Var max pos V3V par intervalle ».

## Configuration

COMPART    AUTRES    AUTRES    FROID    CONFIG

| Configuration chauffage compartiment 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chauffage sol (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position V3V démarre refroidissement sol [ 0 – 100 % ] Temps de marche minimum [ 0 – 1439 min ] Modulation de V3V du chauffage [ Oui / Non ] |  |  |  |  |  |  | : : : | 10 2 OUI |  |  |  |  | % min |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

Ce menu est général à tous les compartiments. Les paramètres s’expliquent comme suit :

- Position V3V démarre refroidissement sol

Le compresseur démarrera si au moins un chauffage a sa V3V ouverte à plus de la consigne. Il s'arrêtera quand tous les chauffages activés auront leur vanne ouverte à moins que la consigne.

- Temps de marche minimum (0 - 1439  min)

Le temps de minimum du compresseur.

- Modulation de V3V du chauffage (Oui / Non)

Cette consigne est utilisée pour faire le choix du mode de fonctionnement du refroidissement sol :

- si ‘Oui’, alors il y a régulation de la vanne trois voies, et mise en marche de la pompe de chauffage

- si ‘Non’, alors sans régulation de la vanne et arrêt de la pompe.

Enfin, un chauffage activé utilisera comme température de référence les valeurs des consignes programmées pour le refroidissement sol, à savoir :

- T° eau mini. et maxi.		= T° eau mini. et maxi. refroidissement sol,

- T° ambiante de consigne	= T° de mise en marche du refroidissement sol.

# Le trajet auxiliaire

## Consignes

COMPART   AUTRES   TRAJ AUX

| Consignes trajet aux compartiment 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autorise fonction trajet aux [ Oui / Non ] Heure début [ 00h00 – 23h59 ] Heure fin [ 00h00 – 23h59 ] Durée basculement début trajet [ 0 – 120 min ] Durée basculement fin trajet [ 0 – 120 min ] Influence sur T° aération abri [ -50 /+50 °C] Influence sur position min ouvrant abri [ -100 /+100 % ] Influence sur T° aération vent [ -50 /+50 °C] Influence sur position min ouvrant vent [ -100 /+100 % ] Influence sur T° chauffage H.T. [ -50 /+50 °C ] Influence sur T° eau min chauffage H.T. [ -100 /+100 °C ] Influence sur T° chauffage forças [ -50 /+50 °C ] Influence sur T° eau forças [ -50 /+50 °C ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : |  |  | OUI 10h00 17h30 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  | H/L/C H/L/C min min °C % °C % °C °C °C °C |
| N TRAJ. |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

La marche de la fonction trajet auxiliaire étant autorisée, vous saisissez une plage horaire de fonctionnement ainsi q’une durée de basculement. Ce dernier permet de définir une pente de variation des influences au début et avant la fin du trajet défini par la plage horaire.

Ensuite, programmer des valeurs (positive ou négative) d’influence pour modifier les consignes suivantes lorsque le trajet auxiliaire est en cours :

- Température aération, abri et vent

- Position minimum de l’ouvrant, abri et vent

- Température de consigne des chauffages haute température et forcas

- Température eau minimum des chauffages haute température et forcas.

# le Gonflage paroi

## Consignes

COMPART   AUTRES    TOUCHE 1

| Consignes gonflage paroi compartiment 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marche gonflage [ Oui / Non ] Heure début [ 00h00 – 23h59 ] Heure fin [ 00h00 – 23h59 ] Durée de marche [ 0 – 1440 sec ] Durée de pause [ 0 – 500 min ] Vitesse du vent début d'influence [ 0 – 100 km/h ] Vitesse du vent d'influence max [ 0 – 100 km/h ] Influence vent sur durée de marche [ 0 – 100 sec ] Influence vent sur durée de pause [ 0 – 100 min ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : | NON 60 3 30 60 0 0 |  |  |  | H/L/C H/L/C sec min km/h km/h sec min |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

La marche de la fonction gonflage paroi étant autorisée, vous saisissez une plage horaire de fonctionnement et des durées de marche et pause appropriées. Les paramètres restants de ce menu concernent l’influence de la vitesse du vent sur les durées de marche et de pause.

La plage d’influence est définie par « Vitesse du vent début d'influence » et « Vitesse du vent d'influence max ». Les influences, exprimées en nombre de secondes et de minutes d’augmentation, sont des valeurs maximales à partir desquelles sont calculées proportionnellement les influences effectives en fonction de la vitesse du vent dans la plage définie.

# Intégration température

COMPART  AUTRES    TOUCHE 2

| Intégration température |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autorise [ Oui / Non ] Heure début [ 00h00 – 23h59 ] Heure fin [ 00h00 – 23h59 ] Moyenne temp. (pas d’intégration) [ -50/+50 °C ] Inf. par degré d'écart [ -50/+50 °C ] Inf. max. sur Taer [ -50/+50 °C ] Inf. max. sur Tamb [ -50/+50 °C ] Durée bascule en début [ 0 – 1440 min ] Durée bascule en fin [ 0 – 1440 min ] Nombre de pas d'intégration [ 1 – 72 ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : | NON 18.0 1.0 3.0 1.5 15 15 24 |  |  |  | H/L/C H/L/C °C °C °C °C min min hr |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  | QUITTER |  |

DESCRIPTION

La marche de la fonction intégration température étant autorisée, vous saisissez une plage horaire de fonctionnement. Ensuite, vous programmez la température moyenne horaire désirée sur cette période d’influence.

La moyenne horaire de température est calculée sur la durée, en nombres d’heures, définie par la consigne « Nombre pas d’intégration ». Cette période, et donc la moyenne aussi, est ‘glissante’, ce qui a pour effet de corriger l’influence au fur et à mesure pendant la plage horaire d’activation.

Quant à l’influence calculée, elle agit sur la température de consigne des ouvrants et celle du chauffage, en plus ou en moins des valeurs consignées. Ce qui permet d’élever ou d’abaisser la température du compartiment pour arriver à une valeur moyenne mesurée égale à celle consignée. La consigne « Inf. par degré d’écart » vous permet donc de définir, en plus ou en moins,  une influence de ‘x’ degrés sur les deux consignes de température qui va s’appliquer en fonction de l’écart entre la moyenne calculée et la moyenne désirée.

Nbre. pas d’intégration

Intégration Température

Influence appliquée

Début                                                              Fin                            Temps

100%

0%

fonctionnement

commande

Durées de basculement

(intervalle de m.à.j du calcul)

COMPLEMENT

- Durée de basculement en début / fin

Périodes de transition permettant d’appliquer l’influence de manière progressive.

- Influence max sur T° aer / T° amb

Variations maximales admises pour les deux températures de consigne.

Exemple

Soit

Nbre pas d’intégration			= 10 h

Température moyenne désirée 		= 20 °C

Température moyenne calculée		= 22 °C

Température aération de consigne		= 23 °C	

Température ambiance de consigne 	= 18 °C	 

Inf. par degré d’écart	 		= 0.5 °C / °C

Inf. max T° aération			= 5 °C

Inf. max T° ambiance			= 0.5 °C

Alors

Température aération recalculée		= 23 + (20 - 22) * 0.5

= 23 + (-2) * 0.5

= 23 - 1

= 22 °C	

Température ambiance recalculée		= 18 + (20 – 22) * 0.5

= 18 – 1 ( 18 – 0.5 influ. max)

= 17.5 °C  

# la Copie des menus et l’impression des valeurs

## Comment faire ?

Il est possible de copier les consignes d'un menu vers un autre. Pour cela veillez à ce que le menu original soit les mêmes consignes que le menu destination mais pour un compartiment différent ou par exemple d'un ouvrant à un autre. Pour effectuer une copie, veuillez suivre les indications suivantes :

Se mettre dans le menu original,

- choisir la touche  MODIFIER ,

- sortir du menu avec la touche  'COPIE'  = ( Erreur! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en forme. ),

- le message 'COPIE' s'affiche en dessous de l'horloge pour indiquer que le  mode copie est en cours.

Vous pouvez changer la période ou le type de chauffage ou le type d'ouvrants ou le numéro du compartiment ou le numéro de la boucle ou le numéro de la chaudière.

Une fois, le menu destination est choisi, choisir la touche   MODIFIER ,

- appuyez sur la touche « COPIE »,

- le message de mode copie disparaît.

La copie ainsi effectuée, le message indiquant le mode copie reste en mémoire tant que vous n'avez fini la procédure de copie décrite ci-dessus.

## Impression des consignes

SYSTEME    IMPRIM.

| Menu imprime consignes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imprimer compartiment [ 1 – n° compartiments ] Imprimer tous les compart [ Oui / Non ] Chauffage [ Oui / Non ] Ouvrants [ Oui / Non ] HYGRO. [ Oui / Non ] Ecran [ Oui / Non ] Période [ Oui / Non ] Brumisation [ Oui / Non ] Ventilation [ Oui / Non ] Eclairage [ Oui / Non ] CO2 [ Oui / Non ] ALARME [ Oui / Non ] CHAUDIER [ Oui / Non ] Station météo [ Oui / Non ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : : |  | 1 OUI OUI OUI OUI NON OUI NON NON NON NON OUI NON OUI |  |  |  |
| MARCHE |  |  |  | AUTRES |  | MODIFIER |  |  |  | QUITTER |  |  |

DESCRIPTION

Avec le bouton  MARCHE , vous envoyez à l'imprimante les consignes des fonctions choisies (sélection = ‘OUI’).

## Impression des moyennes

SYSTEME    IMPRIM.  AUTRES

| Menu imprime consignes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imprimer compartiment [ 1 – n° compartiments ] Imprimer tous les compart [ Oui / Non ] Imprimer les moyennes [ Oui / Non ] Impress. journalière moyennes [ Oui / Non ] |  |  |  |  |  |  | : : : : |  | 1 NON NON OUI |  |  |  |
| MARCHE | : |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  | QUITTER |  |  |

DESCRIPTION

Avec le bouton  MARCHE  vous envoyez à l'imprimante les tableaux des moyennes choisis (sélection = ‘OUI’). Le paramètre « Impress. journalière moyennes » permet une impression des moyennes tous les jours à l'heure du début de la période 1.

| N° | Motif | Date |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aboutissement de l’élaboration du document | **/10/2002 |
|  | Mise à disposition sur le serveur de réseau |  |
|  | Des exemplaires ont étés diffusés sur la demande du BE |  |
|  | En même temps on a constaté des problèmes d’impression sur l’imprimante |  |
|  | Sharpe. Il a été conseillé de faire des photocopies de l’orignal. |  |
| 2. | Début 2003, des corrections / modifications ont été effectuées. | 19/02/2002 |
|  | L’impression s’est passée sans erreurs. |  |
| 3 | Ver. 5.03a = 5.02i + nouvelles consignes Phyto, Ecrans, Chauffage, Boucles, | 01/09/03 |
|  | Station météo. |  |
| 4 | Ajout de consigne p16-1 : ‘Temp déclenche sortie aux’. Màj TdM | 30/09/2003 |
| 5 | Ajout du texte concernant le fonctionnement du cumul du rayonnement dans le cadre | 03/03/2004 |
|  | de l’éclairage d’assimilation (Fr et Ang). |  |
| 6 | Ajout du schéma ‘Séquence des menus’ | 29/06/2004 |
| 7 | Ajout des consignes CO2 supplémentaires (heures début, niveau par period) | 29/07/2004 |
| 8 | Ajout des consignes Ecran (configuration : min pos commande, et tempo avant alarme) | 30/08/2004 |
| 9 | Ajout des consignes ouvrant limitant le nombre ouv. commandé en simultané | 21/09/2004 |

1 voir consignes Windows, volet « Trajet »

2 voir menu Windows, « Cascade »

1 ne concerne pas le chauffage sol